## SPReport_Definition (hidden)
0 | Pipe Run
2 | PipeRun
For ECEPDI_PipeRun_List
FALSE
1
1
3 | FALSE
SP_ID
F403601 | ItemTag,0
0
Note on A1: Defines the number of rows to skip between items in the report.
Note on B1: Item name
Note on A2: Defines the number of header rows in the report.
Note on B2: View name
Note on B3: Parent item name
Note on B4: Filter name
Note on B5: Repeat flag
Note on B6: Item property count
Note on B7: Sort property count
Note on A8: Version
Note on B8: Group flag
Note on B9: Property name, Display format
Note on A10: Plant name

## SENSOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 传感器 类型 sensor type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFR001MN | - | 4A低加水位 1 4A LP HEATER LVL1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -480 | 620 |  | NA | SAMA-6 | A | 见说明3 SEE NOTE 3
2 | 3TFR002MN | - | 4A低加水位 2 4A LP HEATER LVL 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -480 | 620 |  | NA | SAMA-6 | A | 见说明3 SEE NOTE 3
3 | 3TFR003MN | - | 4A低加水位 3 4A LP HEATER LVL 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -480 | 620 |  | NA | SAMA-6 | A | 见说明3 SEE NOTE 3
4 | 3TFR004MN | - | 低加疏水箱A水位 1 LP HTR DRN TRAP A LVL 1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -290 | 390 |  | NA | SAMA-8 | A | 见说明3 SEE NOTE 3 |  |  | 低加疏水箱A水位 1 LP DRAIN TRAP A LVL 1
5 | 3TFR005MN | - | 低加疏水箱A水位 2 LP HTR DRN TRAP A LVL 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -290 | 390 |  | NA | SAMA-8 | A | 见说明3 SEE NOTE 3 |  |  | 低加疏水箱A水位 2 LP DRAIN TRAP A LVL 2
6 | 3TFR006MN | - | 低加疏水箱A水位 3 LP HTR DRN TRAP A LVL 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -290 | 390 |  | NA | SAMA-8 | A | 见说明3 SEE NOTE 3 |  |  | 低加疏水箱A水位 3 LP DRAIN TRAP A LVL 3
7 | 3TFR001KT | - | 4A低加正常疏水温度 4A LP HTR NOR. DRN TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14A | A
8 | 3TFR002KT | - | 3A低加疏水温度 3A LP HTR DRN TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14A | A
9 | 3TFR101MPd | - | 低加疏水泵A1进口滤网差压 LP HTR DRN PMP A1 ILET FILT. DIFF. PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 30 |  | NA | SAMA-14A | A |  |  |  | 低加疏水泵A2进口滤网差压 LP HTR DRN PMP A2 ILET FILT. DIFF. PRES.
10 | 3TFR111MPd | - | 低加疏水泵A2进口滤网差压 LP HTR DRN PMP A2 ILET FILT. DIFF. PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 30 |  | NA | SAMA-14A | A |  |  |  | 无描述
11 | 3TFR101MP | - | 低加疏水泵A1、A2出口母管压力 LP HTR DRN PMP A1, A2 OLET HDR PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 4 |  | NA | SAMA-14A | A
12 | 3TFR101MD | - | 低加疏水泵A1、A2出口母管流量 LP HTR DRN PMP A1, A2 OLET HDR FLW | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | t/h | 0 | 450 |  | NA | SAMA-14A | A
13 | 3TFR131KT | - | 低加疏水泵A1径向轴承温度 LP HTR DRN PMP A1 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-13A | A
14 | 3TFR132KT | - | 低加疏水泵A1推力轴承温度 LP HTR DRN PMP A1 THRUST BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-13A | A
15 | 3TFR141KT | - | 低加疏水泵A1电机上轴承温度 LP HTR DRN PMP A1 MTR UPPER BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-12A | A |  |  |  | 低加疏水泵A1电机下轴承温度 BRG TEMP.LP HTR DRN PMP A1 MTR LOWER
16 | 3TFR142KT | - | 低加疏水泵A1电机下轴承温度 LP HTR DRN PMP A1 MTR LOWER BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-12A | A |  |  |  | 低加疏水泵A2电机上轴承温度 BRG TEMP.LP HTR DRN PMP A2 MTR UPPER
17 | 3TFR143KT | - | 低加疏水泵A1电机定子线圈温度 U1 LP HTR DRN PMP A1 MTR STATOR COIL TEMP. U1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10A | A
18 | 3TFR144KT | - | 低加疏水泵A1电机定子线圈温度 V1 LP HTR DRN PMP A1 MTR STATOR COIL TEMP. V1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10A | A
19 | 3TFR145KT | - | 低加疏水泵A1电机定子线圈温度 W1 LP HTR DRN PMP A1 MTR STATOR COIL TEMP. W1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10B | A
20 | 3TFR146KT | - | 低加疏水泵A1电机定子线圈温度 U2 LP HTR DRN PMP A1 MTR STATOR COIL TEMP. U2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10A | A
21 | 3TFR147KT | - | 低加疏水泵A1电机定子线圈温度 V2 LP HTR DRN PMP A1 MTR STATOR COIL TEMP. V2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10A | A
22 | 3TFR148KT | - | 低加疏水泵A1电机定子线圈温度 W2 LP HTR DRN PMP A1 MTR STATOR COIL TEMP. W2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10B | A
23 | 3TFR231KT | - | 低加疏水泵A2径向轴承温度 LP HTR DRN PMP A2 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-13A | A
24 | 3TFR232KT | - | 低加疏水泵A2推力轴承温度 LP HTR DRN PMP A2 THRUST BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-13A | A
25 | 3TFR241KT | - | 低加疏水泵A2电机上轴承温度 LP HTR DRN PMP A2 MTR UPPER BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-12A | A |  |  |  | 低加疏水泵A2电机下轴承温度 BRG TEMP.LP HTR DRN PMP A2 MTR LOWER
26 | 3TFR242KT | - | 低加疏水泵A2电机下轴承温度 LP HTR DRN PMP A2 MTR LOWER BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-12A | A |  |  |  | 无描述
27 | 3TFR243KT | - | 低加疏水泵A2电机定子线圈温度 U1 LP HTR DRN PMP A2 MTR STATOR COIL TEMP. U1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10B | A
28 | 3TFR244KT | - | 低加疏水泵A2电机定子线圈温度 V1 LP HTR DRN PMP A2 MTR STATOR COIL TEMP. V1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10C | A
29 | 3TFR245KT | - | 低加疏水泵A2电机定子线圈温度 W1 LP HTR DRN PMP A2 MTR STATOR COIL TEMP. W1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10C | A
30 | 3TFR246KT | - | 低加疏水泵A2电机定子线圈温度 U2 LP HTR DRN PMP A2 MTR STATOR COIL TEMP. U2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10B | A
31 | 3TFR247KT | - | 低加疏水泵A2电机定子线圈温度 V2 LP HTR DRN PMP A2 MTR STATOR COIL TEMP. V2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10C | A
32 | 3TFR248KT | - | 低加疏水泵A2电机定子线圈温度 W2 LP HTR DRN PMP A2 MTR STATOR COIL TEMP. W2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10C | A
33 | 3TFR007MN | - | 4B低加水位 1 4B LP HEATER LVL1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -480 | 620 |  | NA | SAMA-7 | A | 见说明3 SEE NOTE 3
34 | 3TFR008MN | - | 4B低加水位 2 4B LP HEATER LVL 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -480 | 620 |  | NA | SAMA-7 | A | 见说明3 SEE NOTE 3
35 | 3TFR009MN | - | 4B低加水位 3 4B LP HEATER LVL 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -480 | 620 |  | NA | SAMA-7 | A | 见说明3 SEE NOTE 3
36 | 3TFR010MN | - | 低加疏水箱B水位 1 LP HTR DRN TRAP B LVL 1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -290 | 390 |  | NA | SAMA-9 | A | 见说明3 SEE NOTE 3 |  |  | 低加疏水箱B水位 1 LP DRAIN TRAP B LVL 1
37 | 3TFR011MN | - | 低加疏水箱B水位 2 LP HTR DRN TRAP B LVL 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -290 | 390 |  | NA | SAMA-9 | A | 见说明3 SEE NOTE 3 |  |  | 低加疏水箱B水位 2 LP DRAIN TRAP B LVL 2
38 | 3TFR012MN | - | 低加疏水箱B水位 3 LP HTR DRN TRAP B LVL 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | mm | -290 | 390 |  | NA | SAMA-9 | A | 见说明3 SEE NOTE 3 |  |  | 低加疏水箱B水位 3 LP DRAIN TRAP B LVL 3
39 | 3TFR003KT | - | 4B低加正常疏水温度 4B LP HTR NOR. DRN TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14B | A
40 | 3TFR004KT | - | 3B低加疏水温度 3B LP HTR DRN TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14B | A
41 | 3TFR201MPd | - | 低加疏水泵B1进口滤网差压 LP HTR DRN PMP B1 ILET FILT. DIFF. PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 30 |  | NA | SAMA-14B | A |  |  |  | 低加疏水泵B2进口滤网差压 LP HTR DRN PMP B2 ILET FILT. DIFF. PRES.
42 | 3TFR211MPd | - | 低加疏水泵B2进口滤网差压 LP HTR DRN PMP B2 ILET FILT. DIFF. PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 30 |  | NA | SAMA-14B | A |  |  |  | 无描述
43 | 3TFR201MP | - | 低加疏水泵B1、B2出口母管压力 LP HTR DRN PMP B1, B2 OLET HDR PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 4 |  | NA | SAMA-14B | A |  |  |  | 低加疏水泵B1运行 LP DRAIN PUMP B1 RUNNING
44 | 3TFR201MD | - | 低加疏水泵B1、B2出口母管流量 LP HTR DRN PMP B1, B2 OLET HDR FLW | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | t/h | 0 | 450 |  | NA | SAMA-14B | A
45 | 3TFR331KT | - | 低加疏水泵B1径向轴承温度 LP HTR DRN PMP B1 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-13B | A
46 | 3TFR332KT | - | 低加疏水泵B1推力轴承温度 LP HTR DRN PMP B1 THRUST BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-13B | A
47 | 3TFR341KT | - | 低加疏水泵B1电机上轴承温度 LP HTR DRN PMP B1 MTR UPPER BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-12B | A |  |  |  | 低加疏水泵B1电机下轴承温度 BRG TEMP.LP HTR DRN PMP B1 MTR LOWER
48 | 3TFR342KT | - | 低加疏水泵B1电机下轴承温度 LP HTR DRN PMP B1 MTR LOWER BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-12B | A |  |  |  | 低加疏水泵B2电机上轴承温度 BRG TEMP.LP HTR DRN PMP B2 MTR UPPER
49 | 3TFR343KT | - | 低加疏水泵B1电机定子线圈温度 U1 LP HTR DRN PMP B1 MTR STATOR COIL TEMP. U1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11A | A
50 | 3TFR344KT | - | 低加疏水泵B1电机定子线圈温度 V1 LP HTR DRN PMP B1 MTR STATOR COIL TEMP. V1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11A | A
51 | 3TFR345KT | - | 低加疏水泵B1电机定子线圈温度 W1 LP HTR DRN PMP B1 MTR STATOR COIL TEMP. W1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11B | A
52 | 3TFR346KT | - | 低加疏水泵B1电机定子线圈温度 U2 LP HTR DRN PMP B1 MTR STATOR COIL TEMP. U2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11A | A |  |  |  | 低加疏水泵B1电机定子线圈温度 U2
53 | 3TFR347KT | - | 低加疏水泵B1电机定子线圈温度 V2 LP HTR DRN PMP B1 MTR STATOR COIL TEMP. V2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11A | A
54 | 3TFR348KT | - | 低加疏水泵B1电机定子线圈温度 W2 LP HTR DRN PMP B1 MTR STATOR COIL TEMP. W2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11B | A
55 | 3TFR431KT | - | 低加疏水泵B2径向轴承温度 LP HTR DRN PMP B2 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-13B | A
56 | 3TFR432KT | - | 低加疏水泵B2推力轴承温度 LP HTR DRN PMP B2 THRUST BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-13B | A
57 | 3TFR441KT | - | 低加疏水泵B2电机上轴承温度 LP HTR DRN PMP B2 MTR UPPER BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-12B | A |  |  |  | 低加疏水泵B2电机下轴承温度 BRG TEMP.LP HTR DRN PMP B2 MTR LOWER
58 | 3TFR442KT | - | 低加疏水泵B2电机下轴承温度 LP HTR DRN PMP B2 MTR LOWER BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-12B | A |  |  |  | 无描述
59 | 3TFR443KT | - | 低加疏水泵B2电机定子线圈温度 U1 LP HTR DRN PMP B2 MTR STATOR COIL TEMP. U1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11B | A
60 | 3TFR444KT | - | 低加疏水泵B2电机定子线圈温度 V1 LP HTR DRN PMP B2 MTR STATOR COIL TEMP. V1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11C | A
61 | 3TFR445KT | - | 低加疏水泵B2电机定子线圈温度 W1 LP HTR DRN PMP B2 MTR STATOR COIL TEMP. W1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11C | A
62 | 3TFR446KT | - | 低加疏水泵B2电机定子线圈温度 U2 LP HTR DRN PMP B2 MTR STATOR COIL TEMP. U2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11B | A
63 | 3TFR447KT | - | 低加疏水泵B2电机定子线圈温度 V2 LP HTR DRN PMP B2 MTR STATOR COIL TEMP. V2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11C | A
64 | 3TFR448KT | - | 低加疏水泵B2电机定子线圈温度 W2 LP HTR DRN PMP B2 MTR STATOR COIL TEMP. W2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11C | A
65 | 3TFR001SN | - | 3A低加水位高 3A LP HEATER LVL HI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS | mm |  |  |  | NA | FD-18 | A |  |  |  | 3A低加水位高 3A LP HTR LVL HI.
66 | 3TFR002SN | - | 3A低加水位高高 3A LP HEATER LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS | mm |  |  |  | NA | FD-18 | A
67 | 3TFR003SN | - | 3A低加水位高高 3A LP HEATER LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS | mm |  |  |  | NA | FD-18 | A
68 | 3TFR004SN | - | 3A低加水位高高 3A LP HEATER LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS | mm |  |  |  | NA | FD-18 | A
69 | 3TFR005SN | - | 3B低加水位高 3B LP HEATER LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS | mm |  |  |  | NA | FD-18 | A
70 | 3TFR006SN | - | 3B低加水位高高 3B LP HEATER LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS | mm |  |  |  | NA | FD-18 | A
71 | 3TFR007SN | - | 3B低加水位高高 3B LP HEATER LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS | mm |  |  |  | NA | FD-18 | A
72 | 3TFR008SN | - | 3B低加水位高高 3B LP HEATER LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS | mm |  |  |  | NA | FD-18 | A

## ACTUATOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 负载信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFR303VL | CO | 4A低加危急疏水阀调节状态 4A LP HTR EMERG. DRN VLV. IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC Solenoid valve | FD-6A | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
2 | 3TFR303VL | OP | 4A低加危急疏水阀全开 4A LP HTR EMERG. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-6A | A
3 | 3TFR303VL | CP | 4A低加危急疏水阀全关 4A LP HTR EMERG. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-6A | A
4 | 3TFR303VL | C | 4A低加危急疏水阀控制指令 4A LP HTR EMERG. DRN VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-16 | A |  |  |  | 无描述
5 | 3TFR303VL | P | 4A低加危急疏水阀阀位 4A LP HTR EMERG. DRN VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-16 | A |  |  |  | 无描述
6 | 3TFR301VL | CO | 4A低加正常疏水阀超驰关指令 4A LP HTR NOR. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC Solenoid valve | FD-6B | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
7 | 3TFR301VL | OP | 4A低加正常疏水阀全开 4A LP HTR NOR. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-6B | A
8 | 3TFR301VL | CP | 4A低加正常疏水阀全关 4A LP HTR NOR. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-6B | A
9 | 3TFR301VL | C | 4A低加正常疏水阀控制指令 4A LP HTR NOR DRN VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-15 | A |  |  |  | 无描述
10 | 3TFR301VL | P | 4A低加正常疏水阀阀位 4A LP HTR NOR DRN VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-15 | A |  |  |  | 无描述
11 | 3TFR304VL | CO | 低加疏水箱A危急疏水阀调节状态 LP HTR DRN TRAP A EMERG. DRN VLV. IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC Solenoid valve | FD-7A | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
12 | 3TFR304VL | OP | 低加疏水箱A危急疏水阀全开 LP HTR DRN TRAP A EMERG. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-7A | A |  |  |  | 无描述
13 | 3TFR304VL | CP | 低加疏水箱A危急疏水阀全关 LP HTR DRN TRAP A EMERG. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-7A | A |  |  |  | 低加疏水箱A危急疏水阀全关 LP DRAIN TRAP A EMERG. DRN VLV.CLS POSNLP DRAIN TRAP A EMERG. DRN VLV
14 | 3TFR304VL | C | 低加疏水箱A危急疏水阀控制指令 LP HTR DRN TRAP A EMERG. DRN VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-18 | A |  |  |  | 无描述
15 | 3TFR304VL | P | 低加疏水箱A危急疏水阀阀位 LP HTR DRN TRAP A EMERG. DRN VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-18 | A |  |  |  | 无描述
16 | 3TFR102VL | OD | 低加疏水泵A1进口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP A1 ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-8A | A
17 | 3TFR102VL | CD | 低加疏水泵A1进口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP A1 ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-8A | A
18 | 3TFR102VL | OP | 低加疏水泵A1进口电动阀全开 LP HTR DRN PMP A1 ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8A | A |  |  |  | 无描述
19 | 3TFR102VL | CP | 低加疏水泵A1进口电动阀全关 LP HTR DRN PMP A1 ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8A | A
20 | 3TFR102VL | FP | 低加疏水泵A1进口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP A1 ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8A | A
21 | 3TFR102VL | RC | 低加疏水泵A1进口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP A1 ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8A | A
22 | 3TFR104VL | OD | 低加疏水泵A1出口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP A1 OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-14A | A
23 | 3TFR104VL | CD | 低加疏水泵A1出口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP A1 OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-14A | A
24 | 3TFR104VL | OP | 低加疏水泵A1出口电动阀全开 LP HTR DRN PMP A1 OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14A | A |  |  |  | 无描述
25 | 3TFR104VL | CP | 低加疏水泵A1出口电动阀全关 LP HTR DRN PMP A1 OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14A | A
26 | 3TFR104VL | FP | 低加疏水泵A1出口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP A1 OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14A | A
27 | 3TFR104VL | RC | 低加疏水泵A1出口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP A1 OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14A | A
28 | 3TFR122VL | OD | 低加疏水泵A2进口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP A2 ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-8B | A
29 | 3TFR122VL | CD | 低加疏水泵A2进口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP A2 ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-8B | A
30 | 3TFR122VL | OP | 低加疏水泵A2进口电动阀全开 LP HTR DRN PMP A2 ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8B | A |  |  |  | 无描述
31 | 3TFR122VL | CP | 低加疏水泵A2进口电动阀全关 LP HTR DRN PMP A2 ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8B | A
32 | 3TFR122VL | FP | 低加疏水泵A2进口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP A2 ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8B | A
33 | 3TFR122VL | RC | 低加疏水泵A2进口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP A2 ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8B | A
34 | 3TFR124VL | OD | 低加疏水泵A2出口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP A2 OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-14B | A
35 | 3TFR124VL | CD | 低加疏水泵A2出口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP A2 OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-14B | A
36 | 3TFR124VL | OP | 低加疏水泵A2出口电动阀全开 LP HTR DRN PMP A2 OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14B | A |  |  |  | 无描述
37 | 3TFR124VL | CP | 低加疏水泵A2出口电动阀全关 LP HTR DRN PMP A2 OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14B | A
38 | 3TFR124VL | FP | 低加疏水泵A2出口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP A2 OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14B | A
39 | 3TFR124VL | RC | 低加疏水泵A2出口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP A2 OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14B | A
40 | 3TFR302VL | C | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口调节阀控制指令 LP HTR DRN PMP A1, A2 TO 3A LP HTR FW OLET C.V. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-17 | A |  |  |  | 无描述
41 | 3TFR302VL | P | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口调节阀阀位 LP HTR DRN PMP A1, A2 TO 3A LP HTR FW OLET C.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-17 | A |  |  |  | 无描述
42 | 3TFR105VL | OD | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP A1, A2 TO 3A LP HTR M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-9 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
43 | 3TFR105VL | CD | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP A1, A2 TO 3A LP HTR M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-9 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
44 | 3TFR105VL | OP | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀全开 LP HTR DRN PMP A1, A2 TO 3A LP HTR M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-9 | A |  |  |  | 无描述
45 | 3TFR105VL | CP | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀全关 LP HTR DRN PMP A1, A2 TO 3A LP HTR M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-9 | A |  |  |  | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀全关 LP HTR DRAIN PUMP A1, A2 TO 3A LP HTR FW OLET M.O.V. CLS POSN
46 | 3TFR105VL | FP | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP A1, A2 TO 3A LP HTR M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-9 | A |  |  |  | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀执行机构故障 LP HTR DRAIN PUMP A1, A2 TO 3A LP HTR FW OLET M.O.V. FLT
47 | 3TFR105VL | RC | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP A1, A2 TO 3A LP HTR M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-9 | A |  |  |  | 低加疏水泵A1、A2至3A低加给水出口电动阀遥控 LP HTR DRAIN PUMP A1, A2 TO 3A LP HTR FW OLET M.O.V. REMOTE
48 | 3TFR403VL | CO | 4B低加危急疏水阀调节状态 4B LP HTR EMERG. DRN VLV. IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC Solenoid valve | FD-10A | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
49 | 3TFR403VL | OP | 4B低加危急疏水阀全开 4B LP HTR EMERG. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-10A | A
50 | 3TFR403VL | CP | 4B低加危急疏水阀全关 4B LP HTR EMERG. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-10A | A
51 | 3TFR403VL | C | 4B低加危急疏水阀控制指令 4B LP HTR EMERG. DRN VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-20 | A |  |  |  | 无描述
52 | 3TFR403VL | P | 4B低加危急疏水阀阀位 4B LP HTR EMERG. DRN VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-20 | A |  |  |  | 无描述
53 | 3TFR401VL | CO | 4B低加正常疏水阀超驰关指令 4B LP HTR NOR. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC Solenoid valve | FD-10B | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
54 | 3TFR401VL | OP | 4B低加正常疏水阀全开 4B LP HTR NOR. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-10B | A
55 | 3TFR401VL | CP | 4B低加正常疏水阀全关 4B LP HTR NOR. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-10B | A
56 | 3TFR401VL | C | 4B低加正常疏水阀控制指令 4B LP HTR NOR DRN VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-19 | A |  |  |  | 无描述
57 | 3TFR401VL | P | 4B低加正常疏水阀阀位 4B LP HTR NOR DRN VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-19 | A |  |  |  | 无描述
58 | 3TFR404VL | CO | 低加疏水箱B危急疏水阀调节状态 LP HTR DRN TRAP B EMERG. DRN VLV. IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC Solenoid valve | FD-11A | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
59 | 3TFR404VL | OP | 低加疏水箱B危急疏水阀全开 LP HTRDRN TRAP B EMERG. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11A | A
60 | 3TFR404VL | CP | 低加疏水箱B危急疏水阀全关 LP HTR DRN TRAP B EMERG. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11A | A
61 | 3TFR404VL | C | 低加疏水箱B危急疏水阀控制指令 LP HTR DRN TRAP B EMERG. DRN VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-22 | A |  |  |  | 无描述
62 | 3TFR404VL | P | 低加疏水箱B危急疏水阀阀位 LP HTR DRN TRAP B EMERG. DRN VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-22 | A |  |  |  | 无描述
63 | 3TFR202VL | OD | 低加疏水泵B1进口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP B1 ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-12A | A
64 | 3TFR202VL | CD | 低加疏水泵B1进口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP B1 ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-12A | A
65 | 3TFR202VL | OP | 低加疏水泵B1进口电动阀全开 LP HTR DRN PMP B1 ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12A | A |  |  |  | 无描述
66 | 3TFR202VL | CP | 低加疏水泵B1进口电动阀全关 LP HTR DRN PMP B1 ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12A | A
67 | 3TFR202VL | FP | 低加疏水泵B1进口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP B1 ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12A | A
68 | 3TFR202VL | RC | 低加疏水泵B1进口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP B1 ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12A | A
69 | 3TFR204VL | OD | 低加疏水泵B1出口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP B1 OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-15A | A
70 | 3TFR204VL | CD | 低加疏水泵B1出口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP B1 OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-15A | A
71 | 3TFR204VL | OP | 低加疏水泵B1出口电动阀全开 LP HTR DRN PMP B1 OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15A | A |  |  |  | 无描述
72 | 3TFR204VL | CP | 低加疏水泵B1出口电动阀全关 LP HTR DRN PMP B1 OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15A | A
73 | 3TFR204VL | FP | 低加疏水泵B1出口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP B1 OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15A | A
74 | 3TFR204VL | RC | 低加疏水泵B1出口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP B1 OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15A | A
75 | 3TFR222VL | OD | 低加疏水泵B2进口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP B2 ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-12B | A
76 | 3TFR222VL | CD | 低加疏水泵B2进口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP B2 ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-12B | A
77 | 3TFR222VL | OP | 低加疏水泵B2进口电动阀全开 LP HTR DRN PMP B2 ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12B | A |  |  |  | 无描述
78 | 3TFR222VL | CP | 低加疏水泵B2进口电动阀全关 LP HTR DRN PMP B2 ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12B | A
79 | 3TFR222VL | FP | 低加疏水泵B2进口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP B2 ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12B | A
80 | 3TFR222VL | RC | 低加疏水泵B2进口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP B2 ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12B | A
81 | 3TFR224VL | OD | 低加疏水泵B2出口电动阀开指令 LP HTR DRN PMP B2 OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-15B | A
82 | 3TFR224VL | CD | 低加疏水泵B2出口电动阀关指令 LP HTR DRN PMP B2 OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-15B | A
83 | 3TFR224VL | OP | 低加疏水泵B2出口电动阀全开 LP HTR DRN PMP B2 OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15B | A |  |  |  | 无描述
84 | 3TFR224VL | CP | 低加疏水泵B2出口电动阀全关 LP HTR DRN PMP B2 OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15B | A
85 | 3TFR224VL | FP | 低加疏水泵B2出口电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP B2 OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15B | A
86 | 3TFR224VL | RC | 低加疏水泵B2出口电动阀遥控 LP HTR DRN PMP B2 OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15B | A
87 | 3TFR402VL | C | 低加疏水泵B1、B2至3B低加给水出口调节阀控制指令 LP HTR DRN PMP B1, B2 TO 3B LP HTR FW OLET C.V. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-21 | A |  |  |  | 无描述
88 | 3TFR402VL | P | 低加疏水泵B1、B2至3B低加给水出口调节阀阀位 LP HTR DRN PMP B1, B2 TO 3B LP HTR FW OLET C.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-21 | A |  |  |  | 无描述
89 | 3TFR205VL | OD | 低加疏水泵B1、B2至3B低加电动阀开指令 LP HTR DRN PMP B1, B2 TO 3B LP HTR M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-13 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
90 | 3TFR205VL | CD | 低加疏水泵B1、B2至3B低加电动阀关指令 LP HTR DRN PMP B1, B2 TO 3B LP HTR M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-13 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
91 | 3TFR205VL | OP | 低加疏水泵B1、B2至3B低加电动阀全开 LP HTR DRN PMP B1, B2 TO 3B LP HTR M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13 | A |  |  |  | 无描述
92 | 3TFR205VL | CP | 低加疏水泵B1、B2至3B低加电动阀全关 LP HTR DRN PMP B1, B2 TO 3B LP HTR M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13 | A |  |  |  | 低加疏水泵B1、B2至3B低加给水出口电动阀全关 LP DRAIN PUMP B1, B2 TO 3B LP HTR FW OLET M.O.V. CLS POSN
93 | 3TFR205VL | FP | 低加疏水泵B1、B2至3B低加电动阀执行机构故障 LP HTR DRN PMP B1, B2 TO 3B LP HTR M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13 | A |  |  |  | 低加疏水泵B1、B2至3B低加给水出口电动阀执行机构故障 LP DRAIN PUMP B1, B2 TO 3B LP HTR FW OLET M.O.V. FLT
94 | 3TFR205VL | RC | 低加疏水泵B1、B2至3B低加电动阀遥控 LP HTR DRN PMP B1, B2 TO 3B LP HTR M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13 | A |  |  |  | 低加疏水泵B1、B2至3B低加给水出口电动阀遥控 LP DRAIN PUMP B1, B2 TO 3B LP HTR FW OLET M.O.V. REMOTE
95 | 3TFR108VL | C | 低加疏水泵A1、A2再循环阀控制指令 LP HTR DRN PMP A1，A2 REIRULG VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-23 | A |  |  |  | 无描述
96 | 3TFR108VL | P | 低加疏水泵A1、A2再循环阀阀位 LP HTR DRN PMP A1，A2 REIRULG VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-23 | A |  |  |  | 无描述
97 | 3TFR108VL | CO | 低加疏水泵A1、A2再循环阀调节状态 LP HTR DRN PMP A1，A2 REIRULG VLV. IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC Solenoid valve | FD-7B | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
98 | 3TFR108VL | OP | 低加疏水泵A1、A2再循环阀全开 LP HTR DRN PMP A1，A2 REIRULG VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-7B | A |  |  |  | 无描述
99 | 3TFR108VL | CP | 低加疏水泵A1、A2再循环阀全关 LP HTR DRN PMP A1，A2 REIRULG VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-7B | A |  |  |  | 低加疏水泵A1、A2再循环阀全关 CLS POSNLP HTR DRN PMP A1，A2 REIRULG VLV
100 | 3TFR208VL | C | 低加疏水泵B1、B2再循环阀控制指令 LP HTR DRN PMP B1，B2 REIRULG VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-24 | A |  |  |  | 无描述
101 | 3TFR208VL | P | 低加疏水泵B1、B2再循环阀阀位 LP HTR DRN PMP B1，B2 REIRULG VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-24 | A |  |  |  | 无描述
102 | 3TFR208VL | CO | 低加疏水泵B1、B2再循环阀调节状态 LP HTR DRN PMP B1，B2 REIRULG VLV. IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC Solenoid valve | FD-11B | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
103 | 3TFR208VL | OP | 低加疏水泵B1、B2再循环阀全开 LP HTR DRN PMP B1，B2 REIRULG VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11B | A
104 | 3TFR208VL | CP | 低加疏水泵B1、B2再循环阀全关 LP HTR DRN PMP B1，B2 REIRULG VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11B | A |  |  |  | 低加疏水泵B1、B2再循环阀全关 CLS POSNLP HTR DRN PMP B1，B2 REIRULG VLV.

## SPECIAL_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 exten-sion code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 系统 接口 system interface | 负载 信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFR102SY | - | 1A低加水位高 1A LP HTR LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-19 | A
2 | 3TFR101SY | - | 1A低加水位高高 1A LP HTR LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-19 | A
3 | 3TFR104SY | - | 2A低加水位高 2A LP HTR LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-19 | A
4 | 3TFR103SY | - | 2A低加水位高高 2A LP HTR LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-19 | A
5 | 3TFR106SY | - | 1B低加水位高 1B LP HTR LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-19 | A
6 | 3TFR105SY | - | 1B低加水位高高 1B LP HTR LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-19 | A
7 | 3TFR108SY | - | 2B低加水位高 2B LP HTR LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-19 | A
8 | 3TFR107SY | - | 2B低加水位高高 2B LP HTR LVL HH | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-19 | A

## 说明
说 明：
1、 | 本清册适用于#3机组。
2、 | 本清册所列的DCS I/O点不包括DCS供应商承包范围内设备之间的输入/输出信号（即DCS内部系统之间、DCS与IDA&ITI系统、DCS与ECP&BUP常规表盘之间的输入/输出信号等），这部分信号由DCS供应商负责完成。
3. | 4A/4B低压加热器以壳体中心线以下620mm为零水位；3A/3B低压加热器以壳体中心线下780mm为零水位；低加疏水箱A/B以壳体中心线下100mm为零水位。
NOTE：
1. | THE LIST IS APPLIED TO UNIT 3.
2. | THE SIGNALS EXCHANGED HARD-WIRED BETWEEN DCS DIFFERENT CABINETS AND BETWEEN THE DCS CABINETS AND THE ECP&BUP PANEL, IDA&ITI SYSTEM,etc., WHICH SHOULD BE COMPLETED BY DCS SUPPLIER, ARE NOT INCLUDED IN THE LIST.
3. | TAKE 620mm UNDER HEATER SHELL BODY CENTRAL LINE AS 4A/4B LP HEATER ZERO LEVEL; 780mm UNDER HEATER SHELL BODY CENTRAL LINE AS 3A/3B LP HEATER ZERO LEVEL; 100mm UNDER HEATER SHELL BODY CENTRAL LINE AS LP DRAIN TRAP A/B ZERO LEVEL.

## 封面
海南昌江核电厂3、4号机组 | [9 empty] | 工程
|  |  | 施工图设计 |  |  |  | 阶段
文件编码 |  | HL317TFR001E05045GN
工程设计综合资质甲级A131000025 工程勘察综合类甲级B131000025
卷册检索号 |  | 30 | H801202S |  | KK | 3 | TFR |  | 01
文本编号 |  | H801202S |  |  | KK | 3 | TFR |  | 01 | QC | 00001
A | 2021.8 | CFC | 新编
版号 | 日期 | 状态 | 修改内容摘要 |  |  |  | 设计 | 校核 | 审核 |  | 批准
本文件的知识产权为华东电力设计院有限公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任。
批准 |  |  | 2021.8.19 |  |  | #3机组给水加热器疏水回收系统（TFR） DCS I/O清单
审核 |  |  | 2021.8.19
校核 |  |  | 2021. 8.18
设计 |  |  | 2021.8.16
日期 | 2021.8 |  | 状态 | CFC |  | 版号 |  |  | A