## SPReport_Definition (hidden)
0 | Pipe Run
2 | PipeRun
For ECEPDI_PipeRun_List
FALSE
1
1
3 | FALSE
SP_ID
F403601 | ItemTag,0
0
Note on A1: Defines the number of rows to skip between items in the report.
Note on B1: Item name
Note on A2: Defines the number of header rows in the report.
Note on B2: View name
Note on B3: Parent item name
Note on B4: Filter name
Note on B5: Repeat flag
Note on B6: Item property count
Note on B7: Sort property count
Note on A8: Version
Note on B8: Group flag
Note on B9: Property name, Display format
Note on A10: Plant name

## SENSOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 传感器 类型 sensor type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark |  |  | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFP101MT | - | 给水泵A电机U相绕组温度 1 FWP A MTR WDG PHASE U TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A
2 | 3TFP102MT | - | 给水泵A电机U相绕组温度 2 FWP A MTR WDG PHASE U TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A
3 | 3TFP103MT | - | 给水泵A电机U相绕组温度 3 FWP A MTR WDG PHASE U TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A
4 | 3TFP104MT | - | 给水泵A电机V相绕组温度 1 FWP A MTR WDG PHASE V TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A
5 | 3TFP105MT | - | 给水泵A电机V相绕组温度 2 FWP A MTR WDG PHASE V TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-7 | A
6 | 3TFP106MT | - | 给水泵A电机V相绕组温度 3 FWP A MTR WDG PHASE V TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-7 | A
7 | 3TFP107MT | - | 给水泵A电机W相绕组温度 1 FWP A MTR WDG PHASE U TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-7 | A | [5 empty] | 给水泵A电机W相绕组温度 1 FWP A MTR WDG PHASE W TEMP. 1
8 | 3TFP108MT | - | 给水泵A电机W相绕组温度 2 FWP A MTR WDG PHASE U TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-7 | A | [5 empty] | 给水泵A电机W相绕组温度 2 FWP A MTR WDG PHASE W TEMP. 2
9 | 3TFP109MT | - | 给水泵A电机W相绕组温度 3 FWP A MTR WDG PHASE U TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-8 | A | [5 empty] | 给水泵A电机W相绕组温度 3 FWP A MTR WDG PHASE W TEMP. 3
10 | 3TFP114MT | - | 给水泵A电机耦合器端轴承温度 1 FWP A MTR CPLG END BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | B | [5 empty] | 给水泵A电机耦合器端轴承温度 1 FWP A MTR CPLG END BRG. TEMP. 1 |  |  | A
11 | 3TFP115MT | - | 给水泵A电机耦合器端轴承温度 2 FWP A MTR CPLG END BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | B | [5 empty] | 给水泵A电机耦合器端轴承温度 2 FWP A MTR CPLG END BRG. TEMP. 2 |  |  | A
12 | 3TFP111MT | - | 给水泵A电机前置泵端轴承温度 1 FWP A MTR BST PMP END BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | B | [5 empty] | 给水泵A电机前置泵端轴承温度 1 FWP A MTR BST. PMP END BRG TEMP. 1 |  |  | A
13 | 3TFP112MT | - | 给水泵A电机前置泵端轴承温度 2 FWP A MTR BST. PMP END BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-9 | B | [8 empty] | A
14 | 3TFP118MT | - | 给水泵A电机冷却器入口温度 FWP A MTR CLR ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-9 | B | [8 empty] | A
15 | 3TFP117MT | - | 给水泵A电机冷却器出口温度 1 FWP A MTR CLR OLET TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-9 | B | [8 empty] | A
16 | 3TFP119MT | - | 给水泵A电机冷却器出口温度 2 FWP A MTR CLR OLET TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-9 | B | [8 empty] | A
17 | 3TFP171MT | - | 给水泵A驱动端轴承温度 1 FWP A DE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-9 | A | [5 empty] | 给水泵A驱动端轴承温度 1 FWP A DE BRG. TEMP. 1
18 | 3TFP172MT | - | 给水泵A驱动端轴承温度 2 FWP A DE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-9 | A | [5 empty] | 给水泵A驱动端轴承温度 2 FWP A DE BRG. TEMP. 2
19 | 3TFP174MT | - | 给水泵A非驱动端轴承温度 1 FWP A NDE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10 | A | [5 empty] | 给水泵A非驱动端轴承温度 1 FWP A NDE BRG. TEMP. 1
20 | 3TFP175MT | - | 给水泵A非驱动端轴承温度 2 FWP A NDE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10 | A | [5 empty] | 给水泵A非驱动端轴承温度 2 FWP A NDE BRG. TEMP. 2
21 | 3TFP177MT | - | 给水泵A内推力瓦温 1 FWP A INNER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10 | A
22 | 3TFP178MT | - | 给水泵A内推力瓦温 2 FWP A INNER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10 | A
23 | 3TFP180MT | - | 给水泵A外推力瓦温 1 FWP A OUTER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A
24 | 3TFP181MT | - | 给水泵A外推力瓦温 2 FWP A OUTER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A
25 | 3TFP183MT | - | 给水泵A驱动端密封水温 FWP A DE SEAL WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A
26 | 3TFP184MT | - | 给水泵A非驱动端密封水温 FWP A NDE SEAL WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A
27 | 3TFP186MT | - | 给水泵A出口温度 FWP A OLET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A
28 | 3TFP187MT | - | 给水泵A上泵体温度 FWP A UPPER CASING TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A
29 | 3TFP188MT | - | 给水泵A下泵体温度 FWP A LOWER CASING TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A
30 | 3TFP151MT | - | 给水泵A前置泵驱动端轴承温度 1 BST. PMP A DE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A
31 | 3TFP152MT | - | 给水泵A前置泵驱动端轴承温度 2 BST. PMP A DE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A
32 | 3TFP154MT | - | 给水泵A前置泵非驱动端轴承温度1 BST. PMP A NDE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A
33 | 3TFP155MT | - | 给水泵A前置泵非驱动端轴承温度 2 BST. PMP A NDE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A
34 | 3TFP157MT | - | 给水泵A前置泵内推力瓦温 1 BST. PMP A INNER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-13 | A
35 | 3TFP158MT | - | 给水泵A前置泵内推力瓦温 2 BST. PMP A INNER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-13 | A
36 | 3TFP160MT | - | 给水泵A前置泵外推力瓦温 1 BST. PMP A OUTER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-13 | A
37 | 3TFP161MT | - | 给水泵A前置泵外推力瓦温 2 BST. PMP A OUT THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-13 | A | [5 empty] | 给水泵A前置泵外推力瓦温 2 BST. PMP A OUTER THRUST PAD TEMP. 2
38 | 3TFP163MT | - | 给水泵A前置泵驱动端密封水温 BST. PMP A DE SEAL WTR TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14 | A | [5 empty] | 给水泵A前置泵驱动端密封水温 BST. PMP A DE SEAL WTR TEMP.
39 | 3TFP164MT | - | 给水泵A前置泵非驱动端密封水温 BST. PMP A NDE SEAL WTR TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14 | A | [5 empty] | 给水泵A前置泵非驱动端密封水温 BST. PMP A NDE SEAL WTR TEMP.
40 | 3TFP165MT | - | 给水泵A前置泵入口温度 BST. PMP A ILET TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14 | A | [5 empty] | 给水泵A前置泵入口温度 BST. PMP A ILET TEMP.
41 | 3TFP167MT | - | 给水泵A前置泵上泵体温度 BST. PMP A UPPER CASING TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14 | A | [5 empty] | 给水泵A前置泵上泵体温度 BST. PMP A UPPER CASING TEMP.
42 | 3TFP168MT | - | 给水泵A前置泵下泵体温度 BST. PMP A LOWER CASING TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-14 | A | [5 empty] | 给水泵A前置泵下泵体温度 BST. PMP A LOWER CASING TEMP.
43 | 3TFP126MT | - | 给水泵A耦合器B1径向轴承温度 FWP A CPLG B1 RADIAL BRG TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-15 | A | [5 empty] | 给水泵A耦合器B1径向轴承温度 FWP A CPLG B1 RADIAL BRG TEMP.
44 | 3TFP127MT | - | 给水泵A耦合器B2径向轴承温度 FWP A CPLG B2 RADIAL BRG TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-15 | A | [5 empty] | 给水泵A耦合器B2径向轴承温度 FWP A CPLG B2 RADIAL BRG TEMP.
45 | 3TFP128MT | - | 给水泵A耦合器B3推力轴承温度1 FWP A CPLG B3 THRUST BRG TEMP 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-15 | A | [5 empty] | 给水泵A耦合器B3推力轴承温度1 FWP A CPLG B3 THRUST BRG TEMP. 1
46 | 3TFP139MT | - | 给水泵A耦合器B3推力轴承温度2 FWP A CPLG B3 THRUST BRG TEMP 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-15 | A | [5 empty] | 给水泵A耦合器B3推力轴承温度2 FWP A CPLG B3 THRUST BRG TEMP. 2
47 | 3TFP140MT | - | 给水泵A耦合器B4推力轴承温度1 FWP A CPLG B4 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-16 | A
48 | 3TFP144MT | - | 给水泵A耦合器B4推力轴承温度2 FWP A CPLG B4 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-16 | A
49 | 3TFP129MT | - | 给水泵A耦合器B5径向轴承温度 FWP A CPLG B5 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-16 | A
50 | 3TFP130MT | - | 给水泵A耦合器B6径向轴承温度 FWP A CPLG B6 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-16 | A
51 | 3TFP131MT | - | 给水泵A耦合器B7径向轴承温度 FWP A CPLG B7 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-16 | A
52 | 3TFP132MT | - | 给水泵A耦合器B8推力轴承温度1 FWP A CPLG B8 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-17 | A
53 | 3TFP142MT | - | 给水泵A耦合器B8推力轴承温度2 FWP A CPLG B8 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-17 | A
54 | 3TFP141MT | - | 给水泵A耦合器B9推力轴承温度1 FWP A CPLG B9 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-17 | A
55 | 3TFP143MT | - | 给水泵A耦合器B9推力轴承温度2 FWP A CPLG B9 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-17 | A
56 | 3TFP133MT | - | 给水泵A耦合器B10径向轴承温度 FWP A CPLG B10 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-17 | A
57 | 3TFP131MV | - | 给水泵A驱动端X向轴振 FWP A DE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-18 | A
58 | 3TFP132MV | - | 给水泵A驱动端Y向轴振 FWP A DE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-18 | A
59 | 3TFP133MV | - | 给水泵A非驱动端X向轴振 FWP A NDE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-18 | A
60 | 3TFP134MV | - | 给水泵A非驱动端Y向轴振 FWP A NDE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-18 | A
61 | 3TFP121MV | - | 给水泵A前置泵驱动端X向轴振 BST. PMP A DE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-19 | A
62 | 3TFP122MV | - | 给水泵A前置泵驱动端Y向轴振 BST. PMP A DE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-19 | A
63 | 3TFP123MV | - | 给水泵A前置泵非驱动端X向轴振 BST. PMP A NDE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-19 | A
64 | 3TFP124MV | - | 给水泵A前置泵非驱动端Y向轴振 BST. PMP A NDE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-19 | A
65 | 3TFP101MV | - | 给水泵A耦合器输出端X向轴振 FWP A CPLG OLET END VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-20 | A
66 | 3TFP102MV | - | 给水泵A耦合器输出端Y向轴振 FWP A CPLG OLET END VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-20 | A
67 | 3TFP103MV | - | 给水泵A耦合器输入端X向轴振 FWP A CPLG ILET END VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-20 | A
68 | 3TFP104MV | - | 给水泵A耦合器输入端Y向轴振 FWP A CPLG ILET END VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-20 | A
69 | 3TFP151MV | - | 给水泵A电机前置泵端轴承壳振 FWP A MTR BST. PMP END HOUSING VIB. | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | mm/s | 0 | 20 |  | NA | SAMA-21 | A
70 | 3TFP152MV | - | 给水泵A电机耦合器端轴承壳振 FWP A MTR CPLG END HOUSING VIB. | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | mm/s | 0 | 20 |  | NA | SAMA-21 | A
71 | 3TFP103MPd | - | 给水泵A前置泵入口滤网差压 BST. PMP A ILET STRAIN DIFF PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 100 |  | NA | SAMA-22 | B |  | MPD改为MPd | [6 empty] | A
72 | 3TFP104MPd | - | 给水泵A前置泵出口滤网差压 BST. PMP A OLET STRAIN DIFF PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 100 |  | NA | SAMA-22 | B |  | MPD改为MPd | [6 empty] | A
73 | 3TFP101MP | - | 给水泵A前置泵入口压力 BST. PMP A ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 1.3 |  | NA | SAMA-22 | A
74 | 3TFP102MP | - | 给水泵A前置泵出口压力 BST. PMP A OLET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 4 |  | NA | SAMA-22 | A
75 | 3TFP104MP | - | 给水泵A出口压力1 FWP A OLET PRES. 1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | IDA | SAMA-22 | A
76 | 3TFP105MP | - | 给水泵A出口压力2 FWP A OLET PRES. 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | NA | SAMA-22 | A
77 | 3TFP106MP | - | 给水泵A出口压力3 FWP A OLET PRES. 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | NA | SAMA-22 | A
78 | 3TFP135MM | - | 给水泵A轴向位移 FWP A AXIAL POSITION | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | -1000 | 1000 |  | NA | SAMA-23 | A
79 | 3TFP125MM | - | 给水泵A前置泵轴向位移 BST. PMP A AXIAL POSITION | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | -1000 | 1000 |  | NA | SAMA-23 | A
80 | 3TFP101MD | - | 给水泵A流量 1 FWP A FLOW 1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-26 | A |  | 4160m3/h | 2022.3 F版提资
81 | 3TFP102MD | - | 给水泵A流量 2 FWP A FLOW 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-26 | A |  | 4160m3/h | 2022.3 F版提资
82 | 3TFP105MD | - | 给水泵A流量 3 FWP A FLOW 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-26 | A |  | 4160m3/h | 2022.3 F版提资
83 | 3TFP101SN | - | 给水泵A电机冷却器泄漏1 FWP A MTR CLR LEAK. 1 | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | NO | DCS |  |  |  |  | NA | FD-7 | A
84 | 3TFP102SN | - | 给水泵A电机冷却器泄漏2 FWP A MTR CLR LEAK. 2 | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | NO | DCS |  |  |  |  | NA | FD-7 | A
85 | 3TFP201MT | - | 给水泵B电机U相绕组温度 1 FWP B MTR WDG PHASE U TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-36 | A
86 | 3TFP202MT | - | 给水泵B电机U相绕组温度 2 FWP B MTR WDG PHASE U TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-36 | A
87 | 3TFP203MT | - | 给水泵B电机U相绕组温度 3 FWP B MTR WDG PHASE U TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-36 | A
88 | 3TFP204MT | - | 给水泵B电机V相绕组温度 1 FWP B MTR WDG PHASE V TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-36 | A
89 | 3TFP205MT | - | 给水泵B电机V相绕组温度 2 FWP B MTR WDG PHASE V TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-37 | A
90 | 3TFP206MT | - | 给水泵B电机V相绕组温度 3 FWP B MTR WDG PHASE V TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-37 | A
91 | 3TFP207MT | - | 给水泵B电机W相绕组温度 1 FWP B MTR WDG PHASE U TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-37 | A | [5 empty] | 给水泵B电机W相绕组温度 1 FWP B MTR WDG PHASE W TEMP. 1
92 | 3TFP208MT | - | 给水泵B电机W相绕组温度 2 FWP B MTR WDG PHASE U TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-37 | A | [5 empty] | 给水泵B电机W相绕组温度 2 FWP B MTR WDG PHASE W TEMP. 2
93 | 3TFP209MT | - | 给水泵B电机W相绕组温度 3 FWP B MTR WDG PHASE U TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-38 | A | [5 empty] | 给水泵B电机W相绕组温度 3 FWP B MTR WDG PHASE W TEMP. 3
94 | 3TFP214MT | - | 给水泵B电机耦合器端轴承温度 1 FWP B MTR CPLG END BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-38 | B | [5 empty] | 给水泵B电机耦合器端轴承温度 1 FWP B MTR CPLG END BRG. TEMP. 1 |  |  | A
95 | 3TFP215MT | - | 给水泵B电机耦合器端轴承温度 2 FWP B MTR CPLG END BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-38 | B | [5 empty] | 给水泵B电机耦合器端轴承温度 2 FWP B MTR CPLG END BRG. TEMP. 2 |  |  | A
96 | 3TFP211MT | - | 给水泵B电机前置泵端轴承温度 1 FWP B MTR BST PMP END BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-38 | B | [5 empty] | 给水泵B电机前置泵端轴承温度 1 FWP B MTR BST. PMP END BRG TEMP. 1 |  |  | A
97 | 3TFP212MT | - | 给水泵B电机前置泵端轴承温度 2 FWP B MTR BST. PMP END BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-39 | B | [8 empty] | A
98 | 3TFP218MT | - | 给水泵B电机冷却器入口温度 FWP B MTR CLR ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-39 | B | [8 empty] | A
99 | 3TFP217MT | - | 给水泵B电机冷却器出口温度 1 FWP B MTR CLR OLET TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-39 | B | [8 empty] | A
100 | 3TFP219MT | - | 给水泵B电机冷却器出口温度 2 FWP B MTR CLR OLET TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-39 | B | [8 empty] | A
101 | 3TFP271MT | - | 给水泵B驱动端轴承温度 1 FWP B DE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-39 | A | [5 empty] | 给水泵B驱动端轴承温度 1 FWP B DE BRG. TEMP. 1
102 | 3TFP272MT | - | 给水泵B驱动端轴承温度 2 FWP B DE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-39 | A | [5 empty] | 给水泵B驱动端轴承温度 2 FWP B DE BRG. TEMP. 2
103 | 3TFP274MT | - | 给水泵B非驱动端轴承温度 1 FWP B NDE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-40 | A | [5 empty] | 给水泵B非驱动端轴承温度 1 FWP B NDE BRG. TEMP. 1
104 | 3TFP275MT | - | 给水泵B非驱动端轴承温度 2 FWP B NDE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-40 | A | [5 empty] | 给水泵B非驱动端轴承温度 2 FWP B NDE BRG. TEMP. 2
105 | 3TFP277MT | - | 给水泵B内推力瓦温 1 FWP B INNER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-40 | A
106 | 3TFP278MT | - | 给水泵B内推力瓦温 2 FWP B INNER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-40 | A
107 | 3TFP280MT | - | 给水泵B外推力瓦温 1 FWP B OUTER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-41 | A
108 | 3TFP281MT | - | 给水泵B外推力瓦温 2 FWP B OUTER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-41 | A
109 | 3TFP283MT | - | 给水泵B驱动端密封水温 FWP B DE SEAL WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-41 | A
110 | 3TFP284MT | - | 给水泵B非驱动端密封水温 FWP B NDE SEAL WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-41 | A
111 | 3TFP286MT | - | 给水泵B出口温度 FWP B OLET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-41 | A
112 | 3TFP287MT | - | 给水泵B上泵体温度 FWP B UPPER CASING TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-42 | A
113 | 3TFP288MT | - | 给水泵B下泵体温度 FWP B LOWER CASING TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-42 | A
114 | 3TFP251MT | - | 给水泵B前置泵驱动端轴承温度 1 BST. PMP B DE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-42 | A
115 | 3TFP252MT | - | 给水泵B前置泵驱动端轴承温度 2 BST. PMP B DE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-42 | A
116 | 3TFP254MT | - | 给水泵B前置泵非驱动端轴承温度1 BST. PMP B NDE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-42 | A
117 | 3TFP255MT | - | 给水泵B前置泵非驱动端轴承温度 2 BST. PMP B NDE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-42 | A
118 | 3TFP257MT | - | 给水泵B前置泵内推力瓦温 1 BST. PMP B INNER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-43 | A
119 | 3TFP258MT | - | 给水泵B前置泵内推力瓦温 2 BST. PMP B INNER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-43 | A
120 | 3TFP260MT | - | 给水泵B前置泵外推力瓦温 1 BST. PMP B OUTER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-43 | A
121 | 3TFP261MT | - | 给水泵B前置泵外推力瓦温 2 BST. PMP B OUT THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-43 | A | [5 empty] | 给水泵B前置泵外推力瓦温 2 BST. PMP B OUTER THRUST PAD TEMP. 2
122 | 3TFP263MT | - | 给水泵B前置泵驱动端密封水温 BST. PMP B DE SEAL WTR TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-44 | A | [5 empty] | 给水泵B前置泵驱动端密封水温 BST. PMP B DE SEAL WTR TEMP.
123 | 3TFP264MT | - | 给水泵B前置泵非驱动端密封水温 BST. PMP B NDE SEAL WTR TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-44 | A | [5 empty] | 给水泵B前置泵非驱动端密封水温 BST. PMP B NDE SEAL WTR TEMP.
124 | 3TFP265MT | - | 给水泵B前置泵入口温度 BST. PMP B ILET TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-44 | A | [5 empty] | 给水泵B前置泵入口温度 BST. PMP B ILET TEMP.
125 | 3TFP267MT | - | 给水泵B前置泵上泵体温度 BST. PMP B UPPER CASING TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-44 | A | [5 empty] | 给水泵B前置泵上泵体温度 BST. PMP B UPPER CASING TEMP.
126 | 3TFP268MT | - | 给水泵B前置泵下泵体温度 BST. PMP B LOWER CASING TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-44 | A | [5 empty] | 给水泵B前置泵下泵体温度 BST. PMP B LOWER CASING TEMP.
127 | 3TFP226MT | - | 给水泵B耦合器B1径向轴承温度 FWP B CPLG B1 RADIAL BRG TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-45 | A | [5 empty] | 给水泵B耦合器B1径向轴承温度 FWP B CPLG B1 RADIAL BRG TEMP.
128 | 3TFP227MT | - | 给水泵B耦合器B2径向轴承温度 FWP B CPLG B2 RADIAL BRG TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-45 | A | [5 empty] | 给水泵B耦合器B2径向轴承温度 FWP B CPLG B2 RADIAL BRG TEMP.
129 | 3TFP228MT | - | 给水泵B耦合器B3推力轴承温度1 FWP B CPLG B3 THRUST BRG TEMP 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-45 | A | [5 empty] | 给水泵B耦合器B3推力轴承温度1 FWP B CPLG B3 THRUST BRG TEMP. 1
130 | 3TFP239MT | - | 给水泵B耦合器B3推力轴承温度2 FWP B CPLG B3 THRUST BRG TEMP 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-45 | A | [5 empty] | 给水泵B耦合器B3推力轴承温度2 FWP B CPLG B3 THRUST BRG TEMP. 2
131 | 3TFP240MT | - | 给水泵B耦合器B4推力轴承温度1 FWP B CPLG B4 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-46 | A
132 | 3TFP244MT | - | 给水泵B耦合器B4推力轴承温度2 FWP B CPLG B4 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-46 | A
133 | 3TFP229MT | - | 给水泵B耦合器B5径向轴承温度 FWP B CPLG B5 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-46 | A
134 | 3TFP230MT | - | 给水泵B耦合器B6径向轴承温度 FWP B CPLG B6 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-46 | A
135 | 3TFP231MT | - | 给水泵B耦合器B7径向轴承温度 FWP B CPLG B7 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-46 | A
136 | 3TFP232MT | - | 给水泵B耦合器B8推力轴承温度1 FWP B CPLG B8 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-47 | A
137 | 3TFP242MT | - | 给水泵B耦合器B8推力轴承温度2 FWP B CPLG B8 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-47 | A
138 | 3TFP241MT | - | 给水泵B耦合器B9推力轴承温度1 FWP B CPLG B9 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-47 | A
139 | 3TFP243MT | - | 给水泵B耦合器B9推力轴承温度2 FWP B CPLG B9 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-47 | A
140 | 3TFP233MT | - | 给水泵B耦合器B10径向轴承温度 FWP B CPLG B10 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-47 | A
141 | 3TFP231MV | - | 给水泵B驱动端X向轴振 FWP B DE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-48 | A
142 | 3TFP232MV | - | 给水泵B驱动端Y向轴振 FWP B DE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-48 | A
143 | 3TFP233MV | - | 给水泵B非驱动端X向轴振 FWP B NDE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-48 | A
144 | 3TFP234MV | - | 给水泵B非驱动端Y向轴振 FWP B NDE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-48 | A
145 | 3TFP221MV | - | 给水泵B前置泵驱动端X向轴振 BST. PMP B DE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-49 | A
146 | 3TFP222MV | - | 给水泵B前置泵驱动端Y向轴振 BST. PMP B DE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-49 | A
147 | 3TFP223MV | - | 给水泵B前置泵非驱动端X向轴振 BST. PMP B NDE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-49 | A
148 | 3TFP224MV | - | 给水泵B前置泵非驱动端Y向轴振 BST. PMP B NDE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-49 | A
149 | 3TFP201MV | - | 给水泵B耦合器输出端X向轴振 FWP B CPLG OLET END VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-50 | A
150 | 3TFP202MV | - | 给水泵B耦合器输出端Y向轴振 FWP B CPLG OLET END VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-50 | A
151 | 3TFP203MV | - | 给水泵B耦合器输入端X向轴振 FWP B CPLG ILET END VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-50 | A
152 | 3TFP204MV | - | 给水泵B耦合器输入端Y向轴振 FWP B CPLG ILET END VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-50 | A
153 | 3TFP251MV | - | 给水泵B电机前置泵端轴承壳振 FWP B MTR BST. PMP END HOUSING VIB. | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | mm/s | 0 | 20 |  | NA | SAMA-51 | A
154 | 3TFP252MV | - | 给水泵B电机耦合器端轴承壳振 FWP B MTR CPLG END HOUSING VIB. | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | mm/s | 0 | 20 |  | NA | SAMA-51 | A
155 | 3TFP203MPd | - | 给水泵B前置泵入口滤网差压 BST. PMP B ILET STRAIN DIFF PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 100 |  | NA | SAMA-52 | B |  | MPD改为MPd | [6 empty] | A
156 | 3TFP204MPd | - | 给水泵B前置泵出口滤网差压 BST. PMP B OLET STRAIN DIFF PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 100 |  | NA | SAMA-52 | B |  | MPD改为MPd | [6 empty] | A
157 | 3TFP201MP | - | 给水泵B前置泵入口压力 BST. PMP B ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 1.3 |  | NA | SAMA-52 | A
158 | 3TFP202MP | - | 给水泵B前置泵出口压力 BST. PMP B OLET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 4 |  | NA | SAMA-52 | A
159 | 3TFP204MP | - | 给水泵B出口压力1 FWP B OLET PRES. 1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | IDA | SAMA-52 | A
160 | 3TFP205MP | - | 给水泵B出口压力2 FWP B OLET PRES. 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | NA | SAMA-52 | A
161 | 3TFP206MP | - | 给水泵B出口压力3 FWP B OLET PRES. 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | NA | SAMA-52 | A
162 | 3TFP235MM | - | 给水泵B轴向位移 FWP B AXIAL POSITION | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | -1000 | 1000 |  | NA | SAMA-53 | A
163 | 3TFP225MM | - | 给水泵B前置泵轴向位移 BST. PMP B AXIAL POSITION | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | -1000 | 1000 |  | NA | SAMA-53 | A
164 | 3TFP201MD | - | 给水泵B流量 1 FWP B FLOW 1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-56 | A
165 | 3TFP202MD | - | 给水泵B流量 2 FWP B FLOW 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-56 | A
166 | 3TFP205MD | - | 给水泵B流量 3 FWP B FLOW 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-56 | A
167 | 3TFP201SN | - | 给水泵B电机冷却器泄漏1 FWP B MTR CLR LEAK. 1 | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | NO | DCS |  |  |  |  | NA | FD-37 | A
168 | 3TFP202SN | - | 给水泵B电机冷却器泄漏2 FWP B MTR CLR LEAK. 2 | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | NO | DCS |  |  |  |  | NA | FD-37 | A
169 | 3TFP301MT | - | 给水泵C电机U相绕组温度 1 FWP C MTR WDG PHASE U TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-66 | A
170 | 3TFP302MT | - | 给水泵C电机U相绕组温度 2 FWP C MTR WDG PHASE U TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-66 | A
171 | 3TFP303MT | - | 给水泵C电机U相绕组温度 3 FWP C MTR WDG PHASE U TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-66 | A
172 | 3TFP304MT | - | 给水泵C电机V相绕组温度 1 FWP C MTR WDG PHASE V TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-66 | A
173 | 3TFP305MT | - | 给水泵C电机V相绕组温度 2 FWP C MTR WDG PHASE V TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-67 | A
174 | 3TFP306MT | - | 给水泵C电机V相绕组温度 3 FWP C MTR WDG PHASE V TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-67 | A
175 | 3TFP307MT | - | 给水泵C电机W相绕组温度 1 FWP C MTR WDG PHASE U TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-67 | A | [5 empty] | 给水泵C电机W相绕组温度 1 FWP C MTR WDG PHASE W TEMP. 1
176 | 3TFP308MT | - | 给水泵C电机W相绕组温度 2 FWP C MTR WDG PHASE U TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-67 | A | [5 empty] | 给水泵C电机W相绕组温度 2 FWP C MTR WDG PHASE W TEMP. 2
177 | 3TFP309MT | - | 给水泵C电机W相绕组温度 3 FWP C MTR WDG PHASE U TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-68 | A | [5 empty] | 给水泵C电机W相绕组温度 3 FWP C MTR WDG PHASE W TEMP. 3
178 | 3TFP314MT | - | 给水泵C电机耦合器端轴承温度 1 FWP C MTR CPLG END BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-68 | B | [5 empty] | 给水泵C电机耦合器端轴承温度 1 FWP C MTR CPLG END BRG. TEMP. 1 |  |  | A
179 | 3TFP315MT | - | 给水泵C电机耦合器端轴承温度 2 FWP C MTR CPLG END BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-68 | B | [5 empty] | 给水泵C电机耦合器端轴承温度 2 FWP C MTR CPLG END BRG. TEMP. 2 |  |  | A
180 | 3TFP311MT | - | 给水泵C电机前置泵端轴承温度 1 FWP C MTR BST PMP END BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-68 | B | [5 empty] | 给水泵C电机前置泵端轴承温度 1 FWP C MTR BST. PMP END BRG TEMP. 1 |  |  | A
181 | 3TFP312MT | - | 给水泵C电机前置泵端轴承温度 2 FWP C MTR BST. PMP END BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-69 | B | [8 empty] | A
182 | 3TFP318MT | - | 给水泵C电机冷却器入口温度 FWP C MTR CLR ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-69 | B | [8 empty] | A
183 | 3TFP317MT | - | 给水泵C电机冷却器出口温度 1 FWP C MTR CLR OLET TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-69 | B | [8 empty] | A
184 | 3TFP319MT | - | 给水泵C电机冷却器出口温度 2 FWP C MTR CLR OLET TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-69 | B | [8 empty] | A
185 | 3TFP371MT | - | 给水泵C驱动端轴承温度 1 FWP C DE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-69 | A | [5 empty] | 给水泵C驱动端轴承温度 1 FWP C DE BRG. TEMP. 1
186 | 3TFP372MT | - | 给水泵C驱动端轴承温度 2 FWP C DE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-69 | A | [5 empty] | 给水泵C驱动端轴承温度 2 FWP C DE BRG. TEMP. 2
187 | 3TFP374MT | - | 给水泵C非驱动端轴承温度 1 FWP C NDE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-70 | A | [5 empty] | 给水泵C非驱动端轴承温度 1 FWP C NDE BRG. TEMP. 1
188 | 3TFP375MT | - | 给水泵C非驱动端轴承温度 2 FWP C NDE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-70 | A | [5 empty] | 给水泵C非驱动端轴承温度 2 FWP C NDE BRG. TEMP. 2
189 | 3TFP377MT | - | 给水泵C内推力瓦温 1 FWP C INNER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-70 | A
190 | 3TFP378MT | - | 给水泵C内推力瓦温 2 FWP C INNER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-70 | A
191 | 3TFP380MT | - | 给水泵C外推力瓦温 1 FWP C OUTER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-71 | A
192 | 3TFP381MT | - | 给水泵C外推力瓦温 2 FWP C OUTER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-71 | A
193 | 3TFP383MT | - | 给水泵C驱动端密封水温 FWP C DE SEAL WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-71 | A
194 | 3TFP384MT | - | 给水泵C非驱动端密封水温 FWP C NDE SEAL WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-71 | A
195 | 3TFP386MT | - | 给水泵C出口温度 FWP C OLET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-71 | A
196 | 3TFP387MT | - | 给水泵C上泵体温度 FWP C UPPER CASING TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-72 | A
197 | 3TFP388MT | - | 给水泵C下泵体温度 FWP C LOWER CASING TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-72 | A
198 | 3TFP351MT | - | 给水泵C前置泵驱动端轴承温度 1 BST. PMP C DE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-72 | A
199 | 3TFP352MT | - | 给水泵C前置泵驱动端轴承温度 2 BST. PMP C DE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-72 | A
200 | 3TFP354MT | - | 给水泵C前置泵非驱动端轴承温度1 BST. PMP C NDE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-72 | A
201 | 3TFP355MT | - | 给水泵C前置泵非驱动端轴承温度 2 BST. PMP C NDE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-72 | A
202 | 3TFP357MT | - | 给水泵C前置泵内推力瓦温 1 BST. PMP C INNER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-73 | A
203 | 3TFP358MT | - | 给水泵C前置泵内推力瓦温 2 BST. PMP C INNER THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-73 | A
204 | 3TFP360MT | - | 给水泵C前置泵外推力瓦温 1 BST. PMP C OUTER THRUST PAD TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-73 | A
205 | 3TFP361MT | - | 给水泵C前置泵外推力瓦温 2 BST. PMP C OUT THRUST PAD TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-73 | A | [5 empty] | 给水泵C前置泵外推力瓦温 2 BST. PMP C OUTER THRUST PAD TEMP. 2
206 | 3TFP363MT | - | 给水泵C前置泵驱动端密封水温 BST. PMP C DE SEAL WTR TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-74 | A | [5 empty] | 给水泵C前置泵驱动端密封水温 BST. PMP C DE SEAL WTR TEMP.
207 | 3TFP364MT | - | 给水泵C前置泵非驱动端密封水温 BST. PMP C NDE SEAL WTR TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-74 | A | [5 empty] | 给水泵C前置泵非驱动端密封水温 BST. PMP C NDE SEAL WTR TEMP.
208 | 3TFP365MT | - | 给水泵C前置泵入口温度 BST. PMP C ILET TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-74 | A | [5 empty] | 给水泵C前置泵入口温度 BST. PMP C ILET TEMP.
209 | 3TFP367MT | - | 给水泵C前置泵上泵体温度 BST. PMP C UPPER CASING TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-74 | A | [5 empty] | 给水泵C前置泵上泵体温度 BST. PMP C UPPER CASING TEMP.
210 | 3TFP368MT | - | 给水泵C前置泵下泵体温度 BST. PMP C LOWER CASING TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-74 | A | [5 empty] | 给水泵C前置泵下泵体温度 BST. PMP C LOWER CASING TEMP.
211 | 3TFP326MT | - | 给水泵C耦合器B1径向轴承温度 FWP C CPLG B1 RADIAL BRG TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-75 | A | [5 empty] | 给水泵C耦合器B1径向轴承温度 FWP C CPLG B1 RADIAL BRG TEMP.
212 | 3TFP327MT | - | 给水泵C耦合器B2径向轴承温度 FWP C CPLG B2 RADIAL BRG TEMP | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-75 | A | [5 empty] | 给水泵C耦合器B2径向轴承温度 FWP C CPLG B2 RADIAL BRG TEMP.
213 | 3TFP328MT | - | 给水泵C耦合器B3推力轴承温度1 FWP C CPLG B3 THRUST BRG TEMP 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-75 | A | [5 empty] | 给水泵C耦合器B3推力轴承温度1 FWP C CPLG B3 THRUST BRG TEMP. 1
214 | 3TFP339MT | - | 给水泵C耦合器B3推力轴承温度2 FWP C CPLG B3 THRUST BRG TEMP 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-75 | A | [5 empty] | 给水泵C耦合器B3推力轴承温度2 FWP C CPLG B3 THRUST BRG TEMP. 2
215 | 3TFP340MT | - | 给水泵C耦合器B4推力轴承温度1 FWP C CPLG B4 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-76 | A
216 | 3TFP344MT | - | 给水泵C耦合器B4推力轴承温度2 FWP C CPLG B4 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-76 | A
217 | 3TFP329MT | - | 给水泵C耦合器B5径向轴承温度 FWP C CPLG B5 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-76 | A
218 | 3TFP330MT | - | 给水泵C耦合器B6径向轴承温度 FWP C CPLG B6 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-76 | A
219 | 3TFP331MT | - | 给水泵C耦合器B7径向轴承温度 FWP C CPLG B7 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-76 | A
220 | 3TFP332MT | - | 给水泵C耦合器B8推力轴承温度1 FWP C CPLG B8 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-77 | A
221 | 3TFP342MT | - | 给水泵C耦合器B8推力轴承温度2 FWP C CPLG B8 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-77 | A
222 | 3TFP341MT | - | 给水泵C耦合器B9推力轴承温度1 FWP C CPLG B9 THRUST BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-77 | A
223 | 3TFP343MT | - | 给水泵C耦合器B9推力轴承温度2 FWP C CPLG B9 THRUST BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-77 | A
224 | 3TFP333MT | - | 给水泵C耦合器B10径向轴承温度 FWP C CPLG B10 RADIAL BRG TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-77 | A
225 | 3TFP331MV | - | 给水泵C驱动端X向轴振 FWP C DE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-78 | A
226 | 3TFP332MV | - | 给水泵C驱动端Y向轴振 FWP C DE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-78 | A
227 | 3TFP333MV | - | 给水泵C非驱动端X向轴振 FWP C NDE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-78 | A
228 | 3TFP334MV | - | 给水泵C非驱动端Y向轴振 FWP C NDE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-78 | A
229 | 3TFP321MV | - | 给水泵C前置泵驱动端X向轴振 BST. PMP C DE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-79 | A
230 | 3TFP322MV | - | 给水泵C前置泵驱动端Y向轴振 BST. PMP C DE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-79 | A
231 | 3TFP323MV | - | 给水泵C前置泵非驱动端X向轴振 BST. PMP C NDE BRG VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-79 | A
232 | 3TFP324MV | - | 给水泵C前置泵非驱动端Y向轴振 BST. PMP C NDE BRG VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-79 | A
233 | 3TFP301MV | - | 给水泵C耦合器输出端X向轴振 FWP C CPLG OLET END VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-80 | A
234 | 3TFP302MV | - | 给水泵C耦合器输出端Y向轴振 FWP C CPLG OLET END VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-80 | A
235 | 3TFP303MV | - | 给水泵C耦合器输入端X向轴振 FWP C CPLG ILET END VIB. X | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-80 | A
236 | 3TFP304MV | - | 给水泵C耦合器输入端Y向轴振 FWP C CPLG ILET END VIB. Y | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | 0 | 200 |  | NA | SAMA-80 | A
237 | 3TFP351MV | - | 给水泵C电机前置泵端轴承壳振 FWP C MTR BST. PMP END HOUSING VIB. | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | mm/s | 0 | 20 |  | NA | SAMA-81 | A
238 | 3TFP352MV | - | 给水泵C电机耦合器端轴承壳振 FWP C MTR CPLG END HOUSING VIB. | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | mm/s | 0 | 20 |  | NA | SAMA-81 | A
239 | 3TFP303MPd | - | 给水泵C前置泵入口滤网差压 BST. PMP C ILET STRAIN DIFF PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 100 |  | NA | SAMA-82 | B |  | MPD改为MPd | [6 empty] | A
240 | 3TFP304MPd | - | 给水泵C前置泵出口滤网差压 BST. PMP C OLET STRAIN DIFF PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 100 |  | NA | SAMA-82 | B |  | MPD改为MPd | [6 empty] | A
241 | 3TFP301MP | - | 给水泵C前置泵入口压力 BST. PMP C ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 1.3 |  | NA | SAMA-82 | A
242 | 3TFP302MP | - | 给水泵C前置泵出口压力 BST. PMP C OLET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 4 |  | NA | SAMA-82 | A
243 | 3TFP304MP | - | 给水泵C出口压力1 FWP C OLET PRES. 1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | IDA | SAMA-82 | A
244 | 3TFP305MP | - | 给水泵C出口压力2 FWP C OLET PRES. 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | NA | SAMA-82 | A
245 | 3TFP306MP | - | 给水泵C出口压力3 FWP C OLET PRES. 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | NA | SAMA-82 | A
246 | 3TFP335MM | - | 给水泵C轴向位移 FWP C AXIAL POSITION | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | -1000 | 1000 |  | NA | SAMA-83 | A
247 | 3TFP325MM | - | 给水泵C前置泵轴向位移 BST. PMP C AXIAL POSITION | NC/A | NC | NO | AI | OTHER | 4~20mA | USER | µm | -1000 | 1000 |  | NA | SAMA-83 | A
248 | 3TFP301MD | - | 给水泵C流量 1 FWP C FLOW 1 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-86 | A
249 | 3TFP302MD | - | 给水泵C流量 2 FWP C FLOW 2 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-86 | A
250 | 3TFP305MD | - | 给水泵C流量 3 FWP C FLOW 3 | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | SAMA-86 | A
251 | 3TFP301SN | - | 给水泵C电机冷却器泄漏1 FWP C MTR CLR LEAK. 1 | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | NO | DCS |  |  |  |  | NA | FD-67 | A
252 | 3TFP302SN | - | 给水泵C电机冷却器泄漏2 FWP C MTR CLR LEAK. 2 | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | NO | DCS |  |  |  |  | NA | FD-67 | A

## ACTUATOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 负载信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFP100VL | OD | 给水泵A前置泵进口电动阀开指令 BST. PMP A ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-8 | A
2 | 3TFP100VL | CD | 给水泵A前置泵进口电动阀关指令 BST. PMP A ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-8 | A
3 | 3TFP100VL | OP | 给水泵A前置泵进口电动阀全开 BST. PMP A ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8 | A
4 | 3TFP100VL | CP | 给水泵A前置泵进口电动阀全关 BST. PMP A ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8 | A
5 | 3TFP100VL | FP | 给水泵A前置泵进口电动阀执行机构故障 BST. PMP A ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8 | A |  |  |  | 给水泵A前置泵进口电动阀执行机构故障 BST. PMP A ILET M.O.V. FAULT
6 | 3TFP100VL | RC | 给水泵A前置泵进口电动阀遥控 BST. PMP A ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-8 | A
7 | 3TFP113VL | OD | 给水泵A出口电动阀 开指令 FWP A OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-9 | A
8 | 3TFP113VL | CD | 给水泵A出口电动阀 关指令 FWP A OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-9 | A
9 | 3TFP113VL | OP | 给水泵A出口电动阀 全开 FWP A OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-9 | A
10 | 3TFP113VL | CP | 给水泵A出口电动阀 全关 FWP A OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-9 | A
11 | 3TFP113VL | FP | 给水泵A出口电动阀 执行机构故障 FWP A OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-9 | A |  |  |  | 给水泵A出口电动阀给水泵A出口阀执行机构故障 FWP A OLET M.O.V. FAULT
12 | 3TFP113VL | RC | 给水泵A出口电动阀遥控 FWP A OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-9 | A
13 | 3TFP115VL | C | 给水泵A再循环阀1 控制指令 FWP A REIRULG VLV. 1 CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-24 | A |  |  |  | 无描述
14 | 3TFP115VL | P | 给水泵A再循环阀1 阀位 FWP A REIRULG VLV. 1 POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-24 | A |  |  |  | 无描述
15 | 3TFP115VL | CO | 给水泵A再循环阀1 调节状态 FWP A REIRULG VLV. 1 IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-10 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
16 | 3TFP115VL | OP | 给水泵A再循环阀1 全开 FWP A REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-10 | A
17 | 3TFP115VL | CP | 给水泵A再循环阀1 全关 FWP A REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-10 | A
18 | 3TFP120VL | C | 给水泵A再循环阀2 控制指令 FWP A REIRULG VLV. 2 CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-25 | A
19 | 3TFP120VL | P | 给水泵A再循环阀2 阀位 FWP A REIRULG VLV. 2 POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-25 | A |  |  |  | 无描述
20 | 3TFP120VL | CO | 给水泵A再循环阀2 调节状态 FWP A REIRULG VLV. 2 IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-11 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
21 | 3TFP120VL | OP | 给水泵A再循环阀2 全开 FWP A REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A
22 | 3TFP120VL | CP | 给水泵A再循环阀2 全关 FWP A REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A
23 | 3TFP114VL | OD | 给水泵A再循环阀1前电动阀开指令 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-12 | A
24 | 3TFP114VL | CD | 给水泵A再循环阀1前电动阀关指令 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-12 | A
25 | 3TFP114VL | OP | 给水泵A再循环阀1前电动阀全开 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12 | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀1前电动阀全关 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS POSN
26 | 3TFP114VL | CP | 给水泵A再循环阀1前电动阀全关 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12 | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀1前电动阀执行机构故障 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 FLT
27 | 3TFP114VL | FP | 给水泵A再循环阀1前电动阀执行机构故障 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12 | A |  |  |  | 无描述
28 | 3TFP114VL | RC | 给水泵A再循环阀1前电动阀遥控 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12 | A
29 | 3TFP116VL | OD | 给水泵A再循环阀1后电动阀开指令 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-12A | A
30 | 3TFP116VL | CD | 给水泵A再循环阀1后电动阀关指令 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-12A | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀1后电动阀关指令 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1CLS DMD
31 | 3TFP116VL | OP | 给水泵A再循环阀1后电动阀全开 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12A | A
32 | 3TFP116VL | CP | 给水泵A再循环阀1后电动阀全关 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12A | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀1后电动阀执行机构故障 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1FLT
33 | 3TFP116VL | FP | 给水泵A再循环阀1后电动阀执行机构故障 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 1 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12A | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀1后电动阀遥控 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1REMOTE
34 | 3TFP116VL | RC | 给水泵A再循环阀1后电动阀遥控 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12A | A |  |  |  | 无描述
35 | 3TFP119VL | OD | 给水泵A再循环阀2前电动阀开指令 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-13 | A
36 | 3TFP119VL | CD | 给水泵A再循环阀2前电动阀关指令 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-13 | A
37 | 3TFP119VL | OP | 给水泵A再循环阀2前电动阀全开 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13 | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀2前电动阀全关 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS POSN
38 | 3TFP119VL | CP | 给水泵A再循环阀2前电动阀全关 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13 | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀2前电动阀执行机构故障 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2FLT
39 | 3TFP119VL | FP | 给水泵A再循环阀2前电动阀执行机构故障 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13 | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀2前电动阀遥控 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 REMOTE
40 | 3TFP119VL | RC | 给水泵A再循环阀2前电动阀遥控 FWP A ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13 | A |  |  |  | 无描述
41 | 3TFP121VL | OD | 给水泵A再循环阀2后电动阀开指令 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-13A | A
42 | 3TFP121VL | CD | 给水泵A再循环阀2后电动阀关指令 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-13A | A
43 | 3TFP121VL | OP | 给水泵A再循环阀2后电动阀全开 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13A | A
44 | 3TFP121VL | CP | 给水泵A再循环阀2后电动阀全关 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13A | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀2后电动阀执行机构故障 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2FLT
45 | 3TFP121VL | FP | 给水泵A再循环阀2后电动阀执行机构故障 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13A | A |  |  |  | 给水泵A再循环阀2后电动阀遥控 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2REMOTE
46 | 3TFP121VL | RC | 给水泵A再循环阀2后电动阀遥控 FWP A ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-13A | A |  |  |  | 无描述
47 | 3TFP200VL | OD | 给水泵B前置泵进口电动阀开指令 BST. PMP B ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-38 | A
48 | 3TFP200VL | CD | 给水泵B前置泵进口电动阀关指令 BST. PMP B ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-38 | A
49 | 3TFP200VL | OP | 给水泵B前置泵进口电动阀全开 BST. PMP B ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-38 | A
50 | 3TFP200VL | CP | 给水泵B前置泵进口电动阀全关 BST. PMP B ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-38 | A
51 | 3TFP200VL | FP | 给水泵B前置泵进口电动阀执行机构故障 BST. PMP B ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-38 | A |  |  |  | 给水泵B前置泵进口电动阀执行机构故障 BST. PMP B ILET M.O.V. FAULT
52 | 3TFP200VL | RC | 给水泵B前置泵进口电动阀遥控 BST. PMP B ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-38 | A
53 | 3TFP213VL | OD | 给水泵B出口电动阀 开指令 FWP B OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-39 | A
54 | 3TFP213VL | CD | 给水泵B出口电动阀 关指令 FWP B OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-39 | A
55 | 3TFP213VL | OP | 给水泵B出口电动阀 全开 FWP B OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-39 | A
56 | 3TFP213VL | CP | 给水泵B出口电动阀 全关 FWP B OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-39 | A
57 | 3TFP213VL | FP | 给水泵B出口电动阀 执行机构故障 FWP B OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-39 | A |  |  |  | 给水泵B出口电动阀给水泵B出口阀执行机构故障 FWP B OLET M.O.V. FAULT
58 | 3TFP213VL | RC | 给水泵B出口电动阀遥控 FWP B OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-39 | A
59 | 3TFP215VL | C | 给水泵B再循环阀1 控制指令 FWP B REIRULG VLV. 1 CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-54 | A |  |  |  | 无描述
60 | 3TFP215VL | P | 给水泵B再循环阀1 阀位 FWP B REIRULG VLV. 1 POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-54 | A |  |  |  | 无描述
61 | 3TFP215VL | CO | 给水泵B再循环阀1 调节状态 FWP B REIRULG VLV. 1 IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-40 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
62 | 3TFP215VL | OP | 给水泵B再循环阀1 全开 FWP B REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-40 | A
63 | 3TFP215VL | CP | 给水泵B再循环阀1 全关 FWP B REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-40 | A
64 | 3TFP220VL | C | 给水泵B再循环阀2 控制指令 FWP B REIRULG VLV. 2 CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-55 | A
65 | 3TFP220VL | P | 给水泵B再循环阀2 阀位 FWP B REIRULG VLV. 2 POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-55 | A |  |  |  | 无描述
66 | 3TFP220VL | CO | 给水泵B再循环阀2 调节状态 FWP B REIRULG VLV. 2 IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-41 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
67 | 3TFP220VL | OP | 给水泵B再循环阀2 全开 FWP B REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-41 | A
68 | 3TFP220VL | CP | 给水泵B再循环阀2 全关 FWP B REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-41 | A
69 | 3TFP214VL | OD | 给水泵B再循环阀1前电动阀开指令 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-42 | A
70 | 3TFP214VL | CD | 给水泵B再循环阀1前电动阀关指令 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-42 | A
71 | 3TFP214VL | OP | 给水泵B再循环阀1前电动阀全开 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-42 | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀1前电动阀全关 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS POSN
72 | 3TFP214VL | CP | 给水泵B再循环阀1前电动阀全关 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-42 | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀1前电动阀执行机构故障 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 FLT
73 | 3TFP214VL | FP | 给水泵B再循环阀1前电动阀执行机构故障 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-42 | A |  |  |  | 无描述
74 | 3TFP214VL | RC | 给水泵B再循环阀1前电动阀遥控 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-42 | A
75 | 3TFP216VL | OD | 给水泵B再循环阀1后电动阀开指令 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-42A | A
76 | 3TFP216VL | CD | 给水泵B再循环阀1后电动阀关指令 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-42A | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀1后电动阀关指令 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1CLS DMD
77 | 3TFP216VL | OP | 给水泵B再循环阀1后电动阀全开 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-42A | A
78 | 3TFP216VL | CP | 给水泵B再循环阀1后电动阀全关 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-42A | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀1后电动阀执行机构故障 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1FLT
79 | 3TFP216VL | FP | 给水泵B再循环阀1后电动阀执行机构故障 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 1 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-42A | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀1后电动阀遥控 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1REMOTE
80 | 3TFP216VL | RC | 给水泵B再循环阀1后电动阀遥控 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-42A | A |  |  |  | 无描述
81 | 3TFP219VL | OD | 给水泵B再循环阀2前电动阀开指令 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-43 | A
82 | 3TFP219VL | CD | 给水泵B再循环阀2前电动阀关指令 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-43 | A
83 | 3TFP219VL | OP | 给水泵B再循环阀2前电动阀全开 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-43 | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀2前电动阀全关 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS POSN
84 | 3TFP219VL | CP | 给水泵B再循环阀2前电动阀全关 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-43 | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀2前电动阀执行机构故障 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2FLT
85 | 3TFP219VL | FP | 给水泵B再循环阀2前电动阀执行机构故障 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-43 | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀2前电动阀遥控 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 REMOTE
86 | 3TFP219VL | RC | 给水泵B再循环阀2前电动阀遥控 FWP B ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-43 | A |  |  |  | 无描述
87 | 3TFP221VL | OD | 给水泵B再循环阀2后电动阀开指令 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-43A | A
88 | 3TFP221VL | CD | 给水泵B再循环阀2后电动阀关指令 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-43A | A
89 | 3TFP221VL | OP | 给水泵B再循环阀2后电动阀全开 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-43A | A
90 | 3TFP221VL | CP | 给水泵B再循环阀2后电动阀全关 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-43A | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀2后电动阀执行机构故障 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2FLT
91 | 3TFP221VL | FP | 给水泵B再循环阀2后电动阀执行机构故障 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-43A | A |  |  |  | 给水泵B再循环阀2后电动阀遥控 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2REMOTE
92 | 3TFP221VL | RC | 给水泵B再循环阀2后电动阀遥控 FWP B ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-43A | A |  |  |  | 无描述
93 | 3TFP300VL | OD | 给水泵C前置泵进口电动阀开指令 BST. PMP C ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-68 | A
94 | 3TFP300VL | CD | 给水泵C前置泵进口电动阀关指令 BST. PMP C ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-68 | A
95 | 3TFP300VL | OP | 给水泵C前置泵进口电动阀全开 BST. PMP C ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-68 | A
96 | 3TFP300VL | CP | 给水泵C前置泵进口电动阀全关 BST. PMP C ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-68 | A
97 | 3TFP300VL | FP | 给水泵C前置泵进口电动阀执行机构故障 BST. PMP C ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-68 | A |  |  |  | 给水泵C前置泵进口电动阀执行机构故障 BST. PMP C ILET M.O.V. FAULT
98 | 3TFP300VL | RC | 给水泵C前置泵进口电动阀遥控 BST. PMP C ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-68 | A
99 | 3TFP313VL | OD | 给水泵C出口电动阀 开指令 FWP C OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-69 | A
100 | 3TFP313VL | CD | 给水泵C出口电动阀 关指令 FWP C OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-69 | A
101 | 3TFP313VL | OP | 给水泵C出口电动阀 全开 FWP C OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-69 | A
102 | 3TFP313VL | CP | 给水泵C出口电动阀 全关 FWP C OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-69 | A
103 | 3TFP313VL | FP | 给水泵C出口电动阀 执行机构故障 FWP C OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-69 | A |  |  |  | 给水泵C出口电动阀给水泵C出口阀执行机构故障 FWP C OLET M.O.V. FAULT
104 | 3TFP313VL | RC | 给水泵C出口电动阀遥控 FWP C OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-69 | A
105 | 3TFP315VL | C | 给水泵C再循环阀1 控制指令 FWP C REIRULG VLV. 1 CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-84 | A |  |  |  | 无描述
106 | 3TFP315VL | P | 给水泵C再循环阀1 阀位 FWP C REIRULG VLV. 1 POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-84 | A |  |  |  | 无描述
107 | 3TFP315VL | CO | 给水泵C再循环阀1 调节状态 FWP C REIRULG VLV. 1 IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-70 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
108 | 3TFP315VL | OP | 给水泵C再循环阀1 全开 FWP C REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-70 | A
109 | 3TFP315VL | CP | 给水泵C再循环阀1 全关 FWP C REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-70 | A
110 | 3TFP320VL | C | 给水泵C再循环阀2 控制指令 FWP C REIRULG VLV. 2 CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-85 | A
111 | 3TFP320VL | P | 给水泵C再循环阀2 阀位 FWP C REIRULG VLV. 2 POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-85 | A |  |  |  | 无描述
112 | 3TFP320VL | CO | 给水泵C再循环阀2 调节状态 FWP C REIRULG VLV. 2 IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-71 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号
113 | 3TFP320VL | OP | 给水泵C再循环阀2 全开 FWP C REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-71 | A
114 | 3TFP320VL | CP | 给水泵C再循环阀2 全关 FWP C REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-71 | A
115 | 3TFP314VL | OD | 给水泵C再循环阀1前电动阀开指令 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-72 | A
116 | 3TFP314VL | CD | 给水泵C再循环阀1前电动阀关指令 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-72 | A
117 | 3TFP314VL | OP | 给水泵C再循环阀1前电动阀全开 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-72 | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀1前电动阀全关 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS POSN
118 | 3TFP314VL | CP | 给水泵C再循环阀1前电动阀全关 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-72 | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀1前电动阀执行机构故障 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 FLT
119 | 3TFP314VL | FP | 给水泵C再循环阀1前电动阀执行机构故障 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-72 | A |  |  |  | 无描述
120 | 3TFP314VL | RC | 给水泵C再循环阀1前电动阀遥控 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-72 | A
121 | 3TFP316VL | OD | 给水泵C再循环阀1后电动阀开指令 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-72A | A
122 | 3TFP316VL | CD | 给水泵C再循环阀1后电动阀关指令 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 1 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-72A | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀1后电动阀关指令 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1CLS DMD
123 | 3TFP316VL | OP | 给水泵C再循环阀1后电动阀全开 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-72A | A
124 | 3TFP316VL | CP | 给水泵C再循环阀1后电动阀全关 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-72A | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀1后电动阀执行机构故障 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1FLT
125 | 3TFP316VL | FP | 给水泵C再循环阀1后电动阀执行机构故障 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 1 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-72A | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀1后电动阀遥控 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1REMOTE
126 | 3TFP316VL | RC | 给水泵C再循环阀1后电动阀遥控 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 1 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-72A | A |  |  |  | 无描述
127 | 3TFP319VL | OD | 给水泵C再循环阀2前电动阀开指令 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-73 | A
128 | 3TFP319VL | CD | 给水泵C再循环阀2前电动阀关指令 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-73 | A
129 | 3TFP319VL | OP | 给水泵C再循环阀2前电动阀全开 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-73 | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀2前电动阀全关 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS POSN
130 | 3TFP319VL | CP | 给水泵C再循环阀2前电动阀全关 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-73 | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀2前电动阀执行机构故障 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2FLT
131 | 3TFP319VL | FP | 给水泵C再循环阀2前电动阀执行机构故障 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-73 | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀2前电动阀遥控 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 REMOTE
132 | 3TFP319VL | RC | 给水泵C再循环阀2前电动阀遥控 FWP C ISOLN M.O.V. BFR. REIRULG VLV. 2 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-73 | A |  |  |  | 无描述
133 | 3TFP321VL | OD | 给水泵C再循环阀2后电动阀开指令 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-73A | A
134 | 3TFP321VL | CD | 给水泵C再循环阀2后电动阀关指令 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | DRY CONTACT | FD-73A | A
135 | 3TFP321VL | OP | 给水泵C再循环阀2后电动阀全开 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-73A | A
136 | 3TFP321VL | CP | 给水泵C再循环阀2后电动阀全关 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-73A | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀2后电动阀执行机构故障 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2FLT
137 | 3TFP321VL | FP | 给水泵C再循环阀2后电动阀执行机构故障 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-73A | A |  |  |  | 给水泵C再循环阀2后电动阀遥控 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2REMOTE
138 | 3TFP321VL | RC | 给水泵C再循环阀2后电动阀遥控 FWP C ISOLN M.O.V. AFT. REIRULG VLV. 2 REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-73A | A |  |  |  | 无描述

## SPECIAL_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 exten-sion code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 系统 接口 system interface | 负载 信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark |  | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFP401SY | - | 给水泵RUNBACK 1 FWP RUNBACK 1 | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TTG | DRY CONTACT | FD-30 | A |  |  |  |  | 至TTG TO TTG X
2 | 3TFP402SY | - | 给水泵RUNBACK 2 FWP RUNBACK 2 | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TTG | DRY CONTACT | FD-30 | A |  |  |  |  | 至TTG TO TTG X
3 | 3TFP403SY | - | 给水泵RUNBACK 3 FWP RUNBACK 3 | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TTG | DRY CONTACT | FD-30 | A |  |  |  |  | 至TTG TO TTG
4 | 3TFP101MY | - | 给水泵A流量 FWP A FLOW | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | local |  | SAMA-26 | A |  |  |  |  | 无描述
5 | 3TFP201MY | - | 给水泵B流量 FWP B FLOW | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | local |  | SAMA-56 | A |  |  |  |  | 无描述
6 | 3TFP301MY | - | 给水泵C流量 FWP C FLOW | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | kPa | 0 | 248 |  | NA | local |  | SAMA-86 | A |  |  |  |  | 无描述
7 | 3TFP101MC | - | 给水泵A转速 1 FWP A SPEED 1 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | IDA | local |  | SAMA-23 | B |  | 增加测点，修改描述 | [5 empty] | A
8 | 3TFP100SY | - | 给水泵A振动柜OK FWP A VIB CABINET OK | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-7 | A |  |  |  |  | 给水泵A振动柜OK FWP A VIB. CABINET OK
9 | 3TFP104SY | - | 给水泵A主电机运行 FWP A MTR RUNNING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-7 | A |  |  |  |  | 无描述
10 | 3TFP101SY | - | 给水泵A手动提升勺管位置 FWP A raise - scoop tube position in manual | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-15 | A |  |  |  |  | 升速 RAISE DEMAND
11 | 3TFP102SY | - | 给水泵A手动降低勺管位置 FWP A lower - scoop tube position in manual | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-15 | A |  |  |  |  | 降速 LOWER DEMANDMANUAL CONTRL
12 | 3TFP103SY | - | 给水泵A速度控制在手动模式 FWP A SPEED CTRL IN MANUAL | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-15 | A |  |  |  |  | 给水泵A润滑油系统故障 FWP A LUB OIL FAULT
13 | 3TFP105SY | - | 给水泵A故障复位 FWP A RESET - MALFUNCTION | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-19 | A |  |  |  |  | 给水泵A液耦PLC控制柜 FWP A CPLG PLC CTRL CAB.
14 | 3TFP106SY | - | 给水泵A速度控制超越 FWP A SPEED CTRL BY-PASSED | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-19 | A |  |  |  |  | 无描述
15 | 3TFP111SY | - | 给水泵A液耦PLC控制柜正常 FWP A CPLG PLC OK | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A
16 | 3TFP112SY | - | 给水泵A液耦PLC控制柜自动控制 FWP A CPLG PLC AUTO-CTRL | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A
17 | 3TFP113SY | - | 给水泵A反转 FWP A REVERSE ROTATION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A
18 | 3TFP114SY | - | 给水泵A勺管在0%位置 FWP A SCOOP TUBE IN 0% POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A
19 | 3TFP115SY | - | 给水泵A勺管在100%位置 FWP A SCOOP TUBE IN 100% POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A
20 | 3TFP116SY | - | 给水泵A转速＜6rpm FWP A SPEED <6rpm | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A
21 | 3TFP117SY | - | 给水泵A转速＜200rpm FWP A SPEED < 200 rpm | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A
22 | 3TFP118SY | - | 给水泵A转速＞最小速度 FWP A SPEED > MIN. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A
23 | 3TFP119SY | - | 给水泵A液耦PLC启动润滑油泵命令 FWP A CPLG PLC START LUBE OIL PMP | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-19 | A |  |  |  |  | 给水泵A液耦PLC启动润滑油泵命令 FWP A COUPLING PLC START LUBE OIL PMP
24 | 3TFP120SY | - | 给水泵A速度设定信号丢失 FWP A WIRE BREAK: SPEED SETPOINT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A
25 | 3TFP121SY | - | 给水泵A实际转速信号丢失 FWP A WIRE BREAK: ACTUAL SPEED | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A
26 | 3TFP122SY | - | 给水泵A勺管位置反馈信号丢失 FWP A WIRE BREAK: SCOOP TUBE POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A
27 | 3TFP123SY | - | 给水泵A速度传感器探头故障 FWP A SPEED SENSOR FAULTY | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A
28 | 3TFP124SY | - | 给水泵A触摸屏无故障 FWP A COMMON NO FAULT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A
29 | 3TFP125SY | - | 给水泵A触摸屏无警告 FWP A COMMON NO WARNING | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A |  |  |  |  | 给水泵A触摸屏无警告 FWP A CIOMMON NO WARNING
30 | 3TFP126SY | - | 给水泵A勺管执行器故障 FWP A SCOOP TUBE ACTUATOR FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A |  |  |  |  | 给水泵A勺管执行器故障 FWP A SCOOP TUBE ACTUATOR FAULTY
31 | 3TFP127SY | - | 给水泵A S7-1200 手动控制故障 FWP A S7-1200 MANUAL CONTROLLER FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A |  |  |  |  | 给水泵A S7-1200 手动控制故障 FWP A S7-1200MANUAL CONTROLLER FAULTY
32 | 3TFP128SY | - | 给水泵A超速 FWP A OVERSPEED | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A
33 | 3TFP129SY | - | 给水泵A PLC控制器电池电量低 FWP A PLC LOW BATTERY | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | B |  | 制造厂删除 |  |  | 给水泵A PLC控制器电池电量低 FWP A SLC500 LOW BATTERY |  |  | A
34 | 3TFP130SY | - | 给水泵A勺管位置反馈信号丢失（来自S7-1200） FWP A WIRE BREAK: SCOOP TUBE POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A |  |  |  |  | 给水泵A VEHS电液执行器设定故障 FWP A SETPOINT TO VEHS ISFAULTY (FROM S7-1200)
35 | 3TFP131SY | - | 给水泵A VEHS电液执行器设定故障(来自S7-1200） FWP A SETPOINT TO VEHS FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A |  |  |  |  | 给水泵A勺管位置反馈回路断线 FWP A WIRE BREAK: POSITIONPICK-UP (FROM S7-1200)
36 | 3TFP132SY | - | 给水泵A勺管位置反馈回路断线(来自S7-1200) FWP A WIRE BREAK: POSITION PICK-UP | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-20 | A |  |  |  |  | 无描述
37 | 3TFP201MC | - | 给水泵B转速 1 FWP B SPEED 1 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | IDA | local |  | SAMA-53 | B |  | 增加测点，修改描述 | [5 empty] | A
38 | 3TFP200SY | - | 给水泵B振动柜OK FWP B VIB CABINET OK | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-37 | A |  |  |  |  | 给水泵B振动柜OK FWP B VIB. CABINET OK
39 | 3TFP204SY | - | 给水泵B主电机运行 FWP B MTR RUNNING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-37 | A |  |  |  |  | 无描述
40 | 3TFP201SY | - | 给水泵B手动提升勺管位置 FWP B raise - scoop tube position in manual | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-45 | A |  |  |  |  | 升速 RAISE DEMAND
41 | 3TFP202SY | - | 给水泵B手动降低勺管位置 FWP B lower - scoop tube position in manual | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-45 | A |  |  |  |  | 降速 LOWER DEMANDMANUAL CONTRL
42 | 3TFP203SY | - | 给水泵B速度控制在手动模式 FWP B SPEED CTRL IN MANUAL | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-45 | A |  |  |  |  | 给水泵B润滑油系统故障 FWP B LUB OIL FAULT
43 | 3TFP205SY | - | 给水泵B故障复位 FWP B RESET - MALFUNCTION | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-49 | A |  |  |  |  | 给水泵B液耦PLC控制柜 FWP B CPLG PLC CTRL CAB.
44 | 3TFP206SY | - | 给水泵B速度控制超越 FWP B SPEED CTRL BY-PASSED | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-49 | A |  |  |  |  | 无描述
45 | 3TFP211SY | - | 给水泵B液耦PLC控制柜正常 FWP B CPLG PLC OK | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A
46 | 3TFP212SY | - | 给水泵B液耦PLC控制柜自动控制 FWP B CPLG PLC AUTO-CTRL | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A
47 | 3TFP213SY | - | 给水泵B反转 FWP B REVERSE ROTATION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A
48 | 3TFP214SY | - | 给水泵B勺管在0%位置 FWP B SCOOP TUBE IN 0% POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A
49 | 3TFP215SY | - | 给水泵B勺管在100%位置 FWP B SCOOP TUBE IN 100% POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A
50 | 3TFP216SY | - | 给水泵B转速＜6rpm FWP B SPEED <6rpm | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A
51 | 3TFP217SY | - | 给水泵B转速＜200rpm FWP B SPEED < 200 rpm | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A
52 | 3TFP218SY | - | 给水泵B转速＞最小速度 FWP B SPEED > MIN. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A
53 | 3TFP219SY | - | 给水泵B液耦PLC启动润滑油泵命令 FWP B CPLG PLC START LUBE OIL PMP | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-49 | A |  |  |  |  | 给水泵B液耦PLC启动润滑油泵命令 FWP B COUPLING PLC START LUBE OIL PMP
54 | 3TFP220SY | - | 给水泵B速度设定信号丢失 FWP B WIRE BREAK: SPEED SETPOINT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A
55 | 3TFP221SY | - | 给水泵B实际转速信号丢失 FWP B WIRE BREAK: ACTUAL SPEED | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A
56 | 3TFP222SY | - | 给水泵B勺管位置反馈信号丢失 FWP B WIRE BREAK: SCOOP TUBE POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A
57 | 3TFP223SY | - | 给水泵B速度传感器探头故障 FWP B SPEED SENSOR FAULTY | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A
58 | 3TFP224SY | - | 给水泵B触摸屏无故障 FWP B COMMON NO FAULT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A
59 | 3TFP225SY | - | 给水泵B触摸屏无警告 FWP B COMMON NO WARNING | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A |  |  |  |  | 给水泵B触摸屏无警告 FWP B CIOMMON NO WARNING
60 | 3TFP226SY | - | 给水泵B勺管执行器故障 FWP B SCOOP TUBE ACTUATOR FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A |  |  |  |  | 给水泵B勺管执行器故障 FWP B SCOOP TUBE ACTUATOR FAULTY
61 | 3TFP227SY | - | 给水泵B S7-1200 手动控制故障 FWP B S7-1200 MANUAL CONTROLLER FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A |  |  |  |  | 给水泵B S7-1200 手动控制故障 FWP B S7-1200MANUAL CONTROLLER FAULTY
62 | 3TFP228SY | - | 给水泵B超速 FWP B OVERSPEED | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A
63 | 3TFP229SY | - | 给水泵B PLC控制器电池电量低 FWP B PLC LOW BATTERY | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | B |  | 制造厂删除 |  |  | 给水泵B PLC控制器电池电量低 FWP B SLC500 LOW BATTERY |  |  | A
64 | 3TFP230SY | - | 给水泵B勺管位置反馈信号丢失（来自S7-1200） FWP B WIRE BREAK: SCOOP TUBE POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A |  |  |  |  | 给水泵B VEHS电液执行器设定故障 FWP B SETPOINT TO VEHS ISFAULTY (FROM S7-1200)
65 | 3TFP231SY | - | 给水泵B VEHS电液执行器设定故障(来自S7-1200） FWP B SETPOINT TO VEHS FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A |  |  |  |  | 给水泵B勺管位置反馈回路断线 FWP B WIRE BREAK: POSITIONPICK-UP (FROM S7-1200)
66 | 3TFP232SY | - | 给水泵B勺管位置反馈回路断线(来自S7-1200) FWP B WIRE BREAK: POSITION PICK-UP | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-50 | A |  |  |  |  | 无描述
67 | 3TFP301MC | - | 给水泵C转速 1 FWP C SPEED 1 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | IDA | local |  | SAMA-83 | B |  | 增加测点，修改描述 | [5 empty] | A
68 | 3TFP300SY | - | 给水泵C振动柜OK FWP C VIB CABINET OK | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-67 | A |  |  |  |  | 给水泵C振动柜OK FWP C VIB. CABINET OK
69 | 3TFP304SY | - | 给水泵C主电机运行 FWP C MTR RUNNING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-67 | A |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号
70 | 3TFP301SY | - | 给水泵C手动提升勺管位置 FWP C raise - scoop tube position in manual | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-75 | A |  |  |  |  | 升速 RAISE DEMAND
71 | 3TFP302SY | - | 给水泵C手动降低勺管位置 FWP C lower - scoop tube position in manual | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-75 | A |  |  |  |  | 降速 LOWER DEMANDMANUAL CONTRL
72 | 3TFP303SY | - | 给水泵C速度控制在手动模式 FWP C SPEED CTRL IN MANUAL | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-75 | A |  |  |  |  | 给水泵C润滑油系统故障 FWP C LUB OIL FAULT
73 | 3TFP305SY | - | 给水泵C故障复位 FWP C RESET - MALFUNCTION | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-79 | A |  |  |  |  | 给水泵C液耦PLC控制柜 FWP C CPLG PLC CTRL CAB.
74 | 3TFP306SY | - | 给水泵C速度控制超越 FWP C SPEED CTRL BY-PASSED | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-79 | A |  |  |  |  | 无描述
75 | 3TFP311SY | - | 给水泵C液耦PLC控制柜正常 FWP C CPLG PLC OK | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A
76 | 3TFP312SY | - | 给水泵C液耦PLC控制柜自动控制 FWP C CPLG PLC AUTO-CTRL | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A
77 | 3TFP313SY | - | 给水泵C反转 FWP C REVERSE ROTATION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A
78 | 3TFP314SY | - | 给水泵C勺管在0%位置 FWP C SCOOP TUBE IN 0% POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A
79 | 3TFP315SY | - | 给水泵C勺管在100%位置 FWP C SCOOP TUBE IN 100% POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A
80 | 3TFP316SY | - | 给水泵C转速＜6rpm FWP C SPEED <6rpm | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A
81 | 3TFP317SY | - | 给水泵C转速＜200rpm FWP C SPEED < 200 rpm | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A
82 | 3TFP318SY | - | 给水泵C转速＞最小速度 FWP C SPEED > MIN. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A
83 | 3TFP319SY | - | 给水泵C液耦PLC启动润滑油泵命令 FWP C CPLG PLC START LUBE OIL PMP | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-79 | A |  |  |  |  | 给水泵C液耦PLC启动润滑油泵命令 FWP C COUPLING PLC START LUBE OIL PMP
84 | 3TFP320SY | - | 给水泵C速度设定信号丢失 FWP C WIRE BREAK: SPEED SETPOINT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A
85 | 3TFP321SY | - | 给水泵C实际转速信号丢失 FWP C WIRE BREAK: ACTUAL SPEED | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A
86 | 3TFP322SY | - | 给水泵C勺管位置反馈信号丢失 FWP C WIRE BREAK: SCOOP TUBE POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A
87 | 3TFP323SY | - | 给水泵C速度传感器探头故障 FWP C SPEED SENSOR FAULTY | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A
88 | 3TFP324SY | - | 给水泵C触摸屏无故障 FWP C COMMON NO FAULT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A
89 | 3TFP325SY | - | 给水泵C触摸屏无警告 FWP C COMMON NO WARNING | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A |  |  |  |  | 给水泵C触摸屏无警告 FWP C CIOMMON NO WARNING
90 | 3TFP326SY | - | 给水泵C勺管执行器故障 FWP C SCOOP TUBE ACTUATOR FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A |  |  |  |  | 给水泵C勺管执行器故障 FWP C SCOOP TUBE ACTUATOR FAULTY
91 | 3TFP327SY | - | 给水泵C S7-1200 手动控制故障 FWP C S7-1200 MANUAL CONTROLLER FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A |  |  |  |  | 给水泵C S7-1200 手动控制故障 FWP C S7-1200MANUAL CONTROLLER FAULTY
92 | 3TFP328SY | - | 给水泵C超速 FWP C OVERSPEED | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A
93 | 3TFP329SY | - | 给水泵C PLC控制器电池电量低 FWP C PLC LOW BATTERY | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | B |  | 制造厂删除 |  |  | 给水泵C PLC控制器电池电量低 FWP C SLC500 LOW BATTERY |  |  | A
94 | 3TFP330SY | - | 给水泵C勺管位置反馈信号丢失（来自S7-1200） FWP C WIRE BREAK: SCOOP TUBE POSITION | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A |  |  |  |  | 给水泵C VEHS电液执行器设定故障 FWP C SETPOINT TO VEHS ISFAULTY (FROM S7-1200)
95 | 3TFP331SY | - | 给水泵C VEHS电液执行器设定故障(来自S7-1200） FWP C SETPOINT TO VEHS FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A |  |  |  |  | 给水泵C勺管位置反馈回路断线 FWP C WIRE BREAK: POSITIONPICK-UP (FROM S7-1200)
96 | 3TFP332SY | - | 给水泵C勺管位置反馈回路断线(来自S7-1200) FWP C WIRE BREAK: POSITION PICK-UP | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-80 | A |  |  |  |  | 无描述
97 | 3TFP102MC | - | 给水泵A转速 2 FWP A SPEED 2 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | NA | local |  | SAMA-23 | B |  | 增加测点 | CAD图纸中不存在该信号位号
98 | 3TFP103MC | - | 给水泵A转速 3 FWP A SPEED 3 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | NA | local |  | SAMA-23 | B |  | 增加测点 | CAD图纸中不存在该信号位号
99 | 3TFP202MC | - | 给水泵B转速 2 FWP B SPEED 2 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | NA | local |  | SAMA-53 | B |  | 增加测点 | CAD图纸中不存在该信号位号
100 | 3TFP203MC | - | 给水泵B转速 3 FWP B SPEED 3 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | NA | local |  | SAMA-53 | B |  | 增加测点 | CAD图纸中不存在该信号位号
101 | 3TFP302MC | - | 给水泵C转速 2 FWP C SPEED 2 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | NA | local |  | SAMA-83 | B |  | 增加测点 | CAD图纸中不存在该信号位号
102 | 3TFP303MC | - | 给水泵C转速 3 FWP C SPEED 3 | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | rpm | 0 | 6000 |  | NA | local |  | SAMA-83 | B |  | 增加测点 | CAD图纸中不存在该信号位号
103 | 3TFP133SY | - | 给水泵A手动调整勺管位置速率选择/慢速模式 FWP A SCOOP TUBE RATE SELECTION IN MANUAL-LOW RATE | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-15 | B |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号
104 | 3TFP134SY | - | 给水泵A手动调整勺管位置速率选择/快速模式 FWP A SCOOP TUBE RATE SELECTION IN MANUAL-HIGH RATE | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-15 | B |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号
105 | 3TFP233SY | - | 给水泵B手动调整勺管位置速率选择/慢速模式 FWP B SCOOP TUBE RATE SELECTION IN MANUAL-LOW RATE | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-45 | B |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号
106 | 3TFP234SY | - | 给水泵B手动调整勺管位置速率选择/快速模式 FWP B SCOOP TUBE RATE SELECTION IN MANUAL-HIGH RATE | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-45 | B |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号
107 | 3TFP333SY | - | 给水泵C手动调整勺管位置速率选择/慢速模式 FWP C SCOOP TUBE RATE SELECTION IN MANUAL-LOW RATE | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-75 | B |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号
108 | 3TFP334SY | - | 给水泵C手动调整勺管位置速率选择/快速模式 FWP C SCOOP TUBE RATE SELECTION IN MANUAL-HIGH RATE | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | DRY CONTACT | FD-75 | B |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号

## 说明
说 明：
1、 | 本清册适用于#3机组。
2、 | 本清册所列的DCS I/O点不包括DCS供应商承包范围内设备之间的输入/输出信号（即DCS内部系统之间、DCS与IDA&ITI系统、DCS与ECP&BUP常规表盘之间的输入/输出信号等），这部分信号由DCS供应商负责完成。
NOTE：
1. | THE LIST IS APPLIED TO UNIT 3.
2. | THE SIGNALS EXCHANGED HARD-WIRED BETWEEN DCS DIFFERENT CABINETS AND BETWEEN THE DCS CABINETS AND THE ECP&BUP PANEL, IDA&ITI SYSTEM,etc., WHICH SHOULD BE COMPLETED BY DCS SUPPLIER, ARE NOT INCLUDED IN THE LIST.

## 封面
海南昌江核电厂3、4号机组 | [9 empty] | 工程
|  |  | 施工图设计 |  |  |  | 阶段
文档编码 |  | HL317TFP001E05045GN
中 国 核 电 工 程 有 限 公 司 CNPE
工程设计综合甲级资质证书：A111003049
工程设计综合资质甲级A131000025 工程勘察综合类甲级B131000025
卷册检索号 |  | 30 | H801202S |  | KK | 3 | TFP |  | 01
文本编号 |  | H801202S |  |  | KK | 3 | TFP |  | 01 | QC | 00001
B | 2021.8 | CFC | 修改序号71/72/155/156/239/240信号编码
A | 2021.5 | CFC | 新编
版号 | 日期 | 状态 | 修改内容摘要 |  |  |  | 设计 | 校核 | 审核 |  | 批准
本文件的知识产权为华东电力设计院有限公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任。
批准 | [5 empty] | #3机组电动主给水泵系统（TFP） DCS I/O清单
审核
校核
设计
日期 | 2021.8 |  | 状态 | CFC |  | 版号 |  |  | B

## Sheet1
6A HP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN