## SPReport_Definition (hidden)
0 | Pipe Run
2 | PipeRun
For ECEPDI_PipeRun_List
FALSE
1
1
3 | FALSE
SP_ID
F403601 | ItemTag,0
0
Note on A1: Defines the number of rows to skip between items in the report.
Note on B1: Item name
Note on A2: Defines the number of header rows in the report.
Note on B2: View name
Note on B3: Parent item name
Note on B4: Filter name
Note on B5: Repeat flag
Note on B6: Item property count
Note on B7: Sort property count
Note on A8: Version
Note on B8: Group flag
Note on B9: Property name, Display format
Note on A10: Plant name

## SENSOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 传感器 类型 sensor type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark |  |  |  | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFL003MP | - | 4A低加进汽压力 4A LP HTR STM ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 0.5 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~0.5MPa，4~20mA | 压力变送器 | KTFL003MP |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
2 | 3TFL019KT | - | 4A低加进汽温度 4A LP HTR STM ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | TC | E | DCS | ℃ | 0 | 250 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~250℃，E分度，l=150mm（管径Ø660x9.53mm） | 双支热电偶 | KTFL019KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
3 | 3TFL001MP | - | 3A低加进汽压力 3A LP HTR STM ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 0.5 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~0.5MPa，4~20mA | 压力变送器 | KTFL001MP |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
4 | 3TFL017KT | - | 3A低加进汽温度 3A LP HTR STM ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | TC | E | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~200℃，E分度，l=150mm（管径Ø914x10.31mm） | 双支热电偶 | KTFL017KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
5 | 3TFL004MP | - | 4B低加进汽压力 4B LP HTR STM ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 0.5 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~0.5MPa，4~20mA | 压力变送器 | KTFL004MP |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
6 | 3TFL020KT | - | 4B低加进汽温度 4B LP HTR STM ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | TC | E | DCS | ℃ | 0 | 250 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~250℃，E分度，l=150mm（管径Ø660x9.53mm） | 双支热电偶 | KTFL020KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
7 | 3TFL002MP | - | 3B低加进汽压力 3B LP HTR STM ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 0.5 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~0.5MPa，4~20mA | 压力变送器 | KTFL002MP |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
8 | 3TFL018KT | - | 3B低加进汽温度 3B LP HTR STM ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | TC | E | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~200℃，E分度，l=150mm（管径Ø914x10.31mm） | 双支热电偶 | KTFL018KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
9 | 3TFL001KT | - | 1A低加入口水温 1A LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 50 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~50℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL001KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
10 | 3TFL002KT | - | 1A低加出口水温 1A LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 80 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL002KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
11 | 3TFL003KT | - | 2A低加出口水温 2A LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 100 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL003KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
12 | 3TFL004KT | - | 1B低加入口水温 1B LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 50 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~50℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL004KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
13 | 3TFL005KT | - | 1B低加出口水温 1B LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 80 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL005KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
14 | 3TFL006KT | - | 2B低加出口水温 2B LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 100 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL006KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
15 | 3TFL007KT | - | 3A低加入口水温 3A LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 100 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL007KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
16 | 3TFL009KT | - | 3A低加出口水温 3A LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL009KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
17 | 3TFL011KT | - | 4A低加入口水温 4A LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL011KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
18 | 3TFL013KT | - | 4A低加出口水温 4A LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL013KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
19 | 3TFL008KT | - | 3B低加入口水温 3B LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 100 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL008KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
20 | 3TFL010KT | - | 3B低加出口水温 3B LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL010KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
21 | 3TFL012KT | - | 4B低加入口水温 4B LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL012KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
22 | 3TFL014KT | - | 4B低加出口水温 4B LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL014KT |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
23 | 3TFL111SN | - | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-18 | A | [10 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
24 | 3TFL112SN | - | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-18 | A | [10 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
25 | 3TFL101SN | - | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-12 | A | [10 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
26 | 3TFL102SN | - | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-12 | A | [10 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
27 | 3TFL113SN | - | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-22 | A | [10 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
28 | 3TFL114SN | - | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-22 | A | [10 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
29 | 3TFL103SN | - | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-15 | A | [10 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
30 | 3TFL104SN | - | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-15 | A | [10 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号

## ACTUATOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 负载信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFL503VV | OD | 3A低加抽汽电动阀开指令 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-11 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
2 | 3TFL503VV | CD | 3A低加抽汽电动阀关指令 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-11 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
3 | 3TFL503VV | OP | 3A低加抽汽电动阀全开 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
4 | 3TFL503VV | CP | 3A低加抽汽电动阀全关 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
5 | 3TFL503VV | FP | 3A低加抽汽电动阀执行机构故障 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
6 | 3TFL503VV | RC | 3A低加抽汽电动阀遥控 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
7 | 3TFL503VV | P | 3A低加抽汽电动阀阀位 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | % | 0 | 100 |  | NA |  | FD-11 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
8 | 3TFL511VL | CO | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀关指令 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-12 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
9 | 3TFL511VL | OP | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
10 | 3TFL511VL | CP | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全关 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
11 | 3TFL504VV | OD | 3B低加抽汽电动阀开指令 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-14 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
12 | 3TFL504VV | CD | 3B低加抽汽电动阀关指令 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-14 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
13 | 3TFL504VV | OP | 3B低加抽汽电动阀全开 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
14 | 3TFL504VV | CP | 3B低加抽汽电动阀全关 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
15 | 3TFL504VV | FP | 3B低加抽汽电动阀执行机构故障 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
16 | 3TFL504VV | RC | 3B低加抽汽电动阀遥控 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
17 | 3TFL504VV | P | 3B低加抽汽电动阀阀位 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | % | 0 | 100 |  | NA |  | FD-14 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
18 | 3TFL521VL | CO | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀关指令 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-15 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
19 | 3TFL521VL | OP | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
20 | 3TFL521VL | CP | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全关 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
21 | 3TFL403VV | OD | 4A低加抽汽电动阀开指令 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-17 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
22 | 3TFL403VV | CD | 4A低加抽汽电动阀关指令 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-17 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
23 | 3TFL403VV | OP | 4A低加抽汽电动阀全开 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-17 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
24 | 3TFL403VV | CP | 4A低加抽汽电动阀全关 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-17 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
25 | 3TFL403VV | FP | 4A低加抽汽电动阀执行机构故障 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-17 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
26 | 3TFL403VV | RC | 4A低加抽汽电动阀遥控 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-17 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
27 | 3TFL403VV | P | 4A低加抽汽电动阀阀位 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | % | 0 | 100 |  | NA |  | FD-17 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
28 | 3TFL411VL | CO | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀关指令 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-18 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
29 | 3TFL411VL | OP | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-18 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
30 | 3TFL411VL | CP | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全关 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-18 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
31 | 3TFL404VV | OD | 4B低加抽汽电动阀开指令 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-21 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
32 | 3TFL404VV | CD | 4B低加抽汽电动阀关指令 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-21 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
33 | 3TFL404VV | OP | 4B低加抽汽电动阀全开 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-21 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
34 | 3TFL404VV | CP | 4B低加抽汽电动阀全关 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-21 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
35 | 3TFL404VV | FP | 4B低加抽汽电动阀执行机构故障 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-21 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
36 | 3TFL404VV | RC | 4B低加抽汽电动阀遥控 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-21 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
37 | 3TFL404VV | P | 4B低加抽汽电动阀阀位 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | % | 0 | 100 |  | NA |  | FD-21 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
38 | 3TFL421VL | CO | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀关指令 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-22 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
39 | 3TFL421VL | OP | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-22 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
40 | 3TFL421VL | CP | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全关 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-22 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
41 | 3TFL101VL | OD | 1A低加进水电动阀开指令 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-24 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
42 | 3TFL101VL | CD | 1A低加进水电动阀关指令 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-24 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
43 | 3TFL101VL | OP | 1A低加进水电动阀全开 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-24 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
44 | 3TFL101VL | CP | 1A低加进水电动阀全关 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-24 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
45 | 3TFL101VL | FP | 1A低加进水电动阀执行机构故障 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-24 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
46 | 3TFL101VL | RC | 1A低加进水电动阀遥控 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-24 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
47 | 3TFL102VL | OD | 2A低加出水电动阀开指令 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-25 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
48 | 3TFL102VL | CD | 2A低加出水电动阀关指令 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-25 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
49 | 3TFL102VL | OP | 2A低加出水电动阀全开 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-25 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
50 | 3TFL102VL | CP | 2A低加出水电动阀全关 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-25 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
51 | 3TFL102VL | FP | 2A低加出水电动阀执行机构故障 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-25 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
52 | 3TFL102VL | RC | 2A低加出水电动阀遥控 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-25 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
53 | 3TFL201VL | OD | 1B低加进水电动阀开指令 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-26 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
54 | 3TFL201VL | CD | 1B低加进水电动阀关指令 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-26 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
55 | 3TFL201VL | OP | 1B低加进水电动阀全开 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-26 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
56 | 3TFL201VL | CP | 1B低加进水电动阀全关 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-26 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
57 | 3TFL201VL | FP | 1B低加进水电动阀执行机构故障 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-26 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
58 | 3TFL201VL | RC | 1B低加进水电动阀遥控 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-26 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
59 | 3TFL202VL | OD | 2B低加出水电动阀开指令 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-27 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
60 | 3TFL202VL | CD | 2B低加出水电动阀关指令 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-27 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
61 | 3TFL202VL | OP | 2B低加出水电动阀全开 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-27 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
62 | 3TFL202VL | CP | 2B低加出水电动阀全关 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-27 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
63 | 3TFL202VL | FP | 2B低加出水电动阀执行机构故障 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-27 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
64 | 3TFL202VL | RC | 2B低加出水电动阀遥控 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-27 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
65 | 3TFL008VL | OD | 1&2低加凝结水旁路阀开指令 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-28 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
66 | 3TFL008VL | CD | 1&2低加凝结水旁路阀关指令 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-28 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
67 | 3TFL008VL | OP | 1&2低加凝结水旁路阀全开 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-28 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
68 | 3TFL008VL | CP | 1&2低加凝结水旁路阀全关 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-28 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
69 | 3TFL008VL | FP | 1&2低加凝结水旁路阀执行机构故障 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-28 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
70 | 3TFL008VL | RC | 1&2低加凝结水旁路阀遥控 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-28 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
71 | 3TFL401VL | OD | 3A低加进水电动阀开指令 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-29 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
72 | 3TFL401VL | CD | 3A低加进水电动阀关指令 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-29 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
73 | 3TFL401VL | OP | 3A低加进水电动阀全开 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-29 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
74 | 3TFL401VL | CP | 3A低加进水电动阀全关 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-29 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
75 | 3TFL401VL | FP | 3A低加进水电动阀执行机构故障 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-29 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
76 | 3TFL401VL | RC | 3A低加进水电动阀遥控 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-29 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
77 | 3TFL403VL | OD | 4A低加出水电动阀开指令 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-30 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
78 | 3TFL403VL | CD | 4A低加出水电动阀关指令 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-30 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
79 | 3TFL403VL | OP | 4A低加出水电动阀全开 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-30 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
80 | 3TFL403VL | CP | 4A低加出水电动阀全关 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-30 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
81 | 3TFL403VL | FP | 4A低加出水电动阀执行机构故障 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-30 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
82 | 3TFL403VL | RC | 4A低加出水电动阀遥控 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-30 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
83 | 3TFL501VL | OD | 3B低加进水电动阀开指令 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-31 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
84 | 3TFL501VL | CD | 3B低加进水电动阀关指令 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-31 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
85 | 3TFL501VL | OP | 3B低加进水电动阀全开 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-31 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
86 | 3TFL501VL | CP | 3B低加进水电动阀全关 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-31 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
87 | 3TFL501VL | FP | 3B低加进水电动阀执行机构故障 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-31 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
88 | 3TFL501VL | RC | 3B低加进水电动阀遥控 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-31 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
89 | 3TFL503VL | OD | 4B低加出水电动阀开指令 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-32 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
90 | 3TFL503VL | CD | 4B低加出水电动阀关指令 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-32 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
91 | 3TFL503VL | OP | 4B低加出水电动阀全开 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-32 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
92 | 3TFL503VL | CP | 4B低加出水电动阀全关 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-32 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
93 | 3TFL503VL | FP | 4B低加出水电动阀执行机构故障 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-32 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
94 | 3TFL503VL | RC | 4B低加出水电动阀遥控 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-32 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
95 | 3TFL011VL | OD | 3&4低加凝结水旁路阀开指令 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-33 | A |  | KTFL008VL | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL
96 | 3TFL011VL | CD | 3&4低加凝结水旁路阀关指令 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-33 | A |  | KTFL008VL | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL
97 | 3TFL011VL | OP | 3&4低加凝结水旁路阀全开 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-33 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
98 | 3TFL011VL | CP | 3&4低加凝结水旁路阀全关 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-33 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
99 | 3TFL011VL | FP | 3&4低加凝结水旁路阀执行机构故障 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-33 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
100 | 3TFL011VL | RC | 3&4低加凝结水旁路阀遥控 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-33 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
101 | 3TFL010VL | OD | 低加出水母管至凝汽器电动阀开指令 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-34 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
102 | 3TFL010VL | CD | 低加出水母管至凝汽器电动阀关指令 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-34 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
103 | 3TFL010VL | OP | 低加出水母管至凝汽器电动阀全开 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-34 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
104 | 3TFL010VL | CP | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-34 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
105 | 3TFL010VL | FP | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-34 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
106 | 3TFL010VL | RC | 低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-34 | A | [7 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号

## SPECIAL_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 exten-sion code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 系统 接口 system interface | 负载 信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFL201SY | - | 3A低加抽汽逆止阀允许开 3A LP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-10 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 至TSD 2 | [5 empty] | 至TSD X
2 | 3TFL203SY | - | 3A低加抽汽逆止阀保护关 3A LP HTR EXTRN STM N.R.V. PROTECT CLS | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-10 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
3 | 3TFL202SY | - | 4A低加抽汽逆止阀允许开 4A LP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-16 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
4 | 3TFL204SY | - | 4A低加抽汽逆止阀保护关 4A LP HTR EXTRN STM N.R.V. PROTECT CLS | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-16 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
5 | 3TFL205SY | - | 3B低加抽汽逆止阀允许开 3B LP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-13 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 至TSD TO TSD | [5 empty] | 至TSD 3
6 | 3TFL207SY | - | 3B低加抽汽逆止阀保护关 3B LP HTR EXTRN STM N.R.V. PROTECT CLS | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-13 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
7 | 3TFL206SY | - | 4B低加抽汽逆止阀允许开 4B LP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-20 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
8 | 3TFL208SY | - | 4B低加抽汽逆止阀保护关 4B LP HTR EXTRN STM N.R.V. PROTECT CLS | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-20 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
9 | 3TFL110SY | - | 4A低加抽汽逆止阀全关 4A LP HTR EXTRN STM N.R.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-16 | A |  |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
10 | 3TFL111SY | - | 4A低加抽汽逆止阀全开 4A LP HTR EXTRN STM N.R.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-16 | A |  |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
11 | 3TFL112SY | - | 4B低加抽汽逆止阀全关 4B LP HTR EXTRN STM N.R.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-20 | A |  |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
12 | 3TFL113SY | - | 4B低加抽汽逆止阀全开 4B LP HTR EXTRN STM N.R.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-20 | A |  |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
13 | 3TFL114SY | - | 3A低加抽汽逆止阀全关 3A LP HTR EXTRN STM N.R.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-10 | A |  |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
14 | 3TFL115SY | - | 3A低加抽汽逆止阀全开 3A LP HTR EXTRN STM N.R.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-10 | A |  |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
15 | 3TFL116SY | - | 3B低加抽汽逆止阀全关 3B LP HTR EXTRN STM N.R.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-13 | A |  |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述
16 | 3TFL117SY | - | 3B低加抽汽逆止阀全开 3B LP HTR EXTRN STM N.R.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-13 | A |  |  |  | 无描述 |  |  |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [7 empty] | 无描述

## 说明
说 明：
1、 | 本清册适用于#3机组。
2、 | 本清册所列的DCS I/O点不包括DCS供应商承包范围内设备之间的输入/输出信号（即DCS内部系统之间、DCS与IDA&ITI系统、DCS与ECP&BUP常规表盘之间的输入/输出信号等），这部分信号由DCS供应商负责完成。
NOTE：
1. | THE LIST IS APPLIED TO UNIT 3.
2. | THE SIGNALS EXCHANGED HARD-WIRED BETWEEN DCS DIFFERENT CABINETS AND BETWEEN THE DCS CABINETS AND THE ECP&BUP PANEL, IDA&ITI SYSTEM,etc., WHICH SHOULD BE COMPLETED BY DCS SUPPLIER, ARE NOT INCLUDED IN THE LIST.

## 封面
海南昌江核电厂3、4号机组 | [9 empty] | 工程
|  |  | 施工图设计 |  |  |  | 阶段
文件编码 |  | HL317TFL001E05045GN
工程设计综合资质甲级A131000025 工程勘察综合类甲级B131000025
卷册检索号 |  | 30 | H801202S |  | KK | 3 | TFL |  | 01
文本编号 |  | H801202S |  |  | KK | 3 | TFL |  | 01 | QC | 00001
A | 2021.2 | CFC | 新编
版号 | 日期 | 状态 | 修改内容摘要 |  |  |  | 设计 | 校核 | 审核 |  | 批准
本文件的知识产权为华东电力设计院有限公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任。
批准 |  |  | 2021.2.22 |  |  | #3机组低压给水加热器系统（TFL） DCS I/O清单
审核 |  |  | 2021.2.19
校核 |  |  | 2021.2.19
设计 |  |  | 2021.2.18
日期 | 2021.2 |  | 状态 | CFC |  | 版号 |  |  | A