## SPReport_Definition (hidden)
0 | Pipe Run
2 | PipeRun
For ECEPDI_PipeRun_List
FALSE
1
1
3 | FALSE
SP_ID
F403601 | ItemTag,0
0
Note on A1: Defines the number of rows to skip between items in the report.
Note on B1: Item name
Note on A2: Defines the number of header rows in the report.
Note on B2: View name
Note on B3: Parent item name
Note on B4: Filter name
Note on B5: Repeat flag
Note on B6: Item property count
Note on B7: Sort property count
Note on A8: Version
Note on B8: Group flag
Note on B9: Property name, Display format
Note on A10: Plant name

## SENSOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 传感器 类型 sensor type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark |  |  |  | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFL003MP | - | 4A低加进汽压力 4A LP HTR STM ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 0.5 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~0.5MPa，4~20mA | 压力变送器 | KTFL003MP |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
2 | 3TFL019KT | - | 4A低加进汽温度 4A LP HTR STM ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | TC | E | DCS | ℃ | 0 | 250 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~250℃，E分度，l=150mm（管径Ø660x9.53mm） | 双支热电偶 | KTFL019KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
3 | 3TFL001MP | - | 3A低加进汽压力 3A LP HTR STM ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 0.5 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~0.5MPa，4~20mA | 压力变送器 | KTFL001MP |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
4 | 3TFL017KT | - | 3A低加进汽温度 3A LP HTR STM ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | TC | E | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~200℃，E分度，l=150mm（管径Ø914x10.31mm） | 双支热电偶 | KTFL017KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
5 | 3TFL004MP | - | 4B低加进汽压力 4B LP HTR STM ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 0.5 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~0.5MPa，4~20mA | 压力变送器 | KTFL004MP |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
6 | 3TFL020KT | - | 4B低加进汽温度 4B LP HTR STM ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | TC | E | DCS | ℃ | 0 | 250 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~250℃，E分度，l=150mm（管径Ø660x9.53mm） | 双支热电偶 | KTFL020KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
7 | 3TFL002MP | - | 3B低加进汽压力 3B LP HTR STM ILET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20mA | DCS | MPa | 0 | 0.5 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~0.5MPa，4~20mA | 压力变送器 | KTFL002MP |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
8 | 3TFL018KT | - | 3B低加进汽温度 3B LP HTR STM ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | TC | E | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 0~200℃，E分度，l=150mm（管径Ø914x10.31mm） | 双支热电偶 | KTFL018KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
9 | 3TFL001KT | - | 1A低加入口水温 1A LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 50 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~50℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL001KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
10 | 3TFL002KT | - | 1A低加出口水温 1A LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 80 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL002KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
11 | 3TFL003KT | - | 2A低加出口水温 2A LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 100 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL003KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
12 | 3TFL004KT | - | 1B低加入口水温 1B LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 50 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~50℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL004KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
13 | 3TFL005KT | - | 1B低加出口水温 1B LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 80 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL005KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
14 | 3TFL006KT | - | 2B低加出口水温 2B LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 100 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ508x15.09mm） | 双支热电阻 | KTFL006KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
15 | 3TFL007KT | - | 3A低加入口水温 3A LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 100 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL007KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
16 | 3TFL009KT | - | 3A低加出口水温 3A LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL009KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
17 | 3TFL011KT | - | 4A低加入口水温 4A LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL011KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
18 | 3TFL013KT | - | 4A低加出口水温 4A LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL013KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
19 | 3TFL008KT | - | 3B低加入口水温 3B LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 100 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~100℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL008KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
20 | 3TFL010KT | - | 3B低加出口水温 3B LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL010KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
21 | 3TFL012KT | - | 4B低加入口水温 4B LP HTR ILET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 150 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL012KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
22 | 3TFL014KT | - | 4B低加出口水温 4B LP HTR OLET WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 180 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 0~150℃，Pt100，l=300mm（管径Φ559x15.88mm） | 双支热电阻 | KTFL014KT |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
23 | 3TFL111SN | - | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-18 | A | [6 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI
24 | 3TFL112SN | - | 4A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-18 | A | [6 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN
25 | 3TFL101SN | - | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-12 | A | [6 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI
26 | 3TFL102SN | - | 3A低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-12 | A | [6 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN
27 | 3TFL113SN | - | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-22 | A | [6 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI
28 | 3TFL114SN | - | 4B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-22 | A | [6 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN
29 | 3TFL103SN | - | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HI. | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-15 | A | [6 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI
30 | 3TFL104SN | - | 3B低加抽汽止回阀后疏水罐液位高高 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN POT LVL HIHI | NC/A | NC | NO | DI | BINARY SWITCH | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | FD-15 | A | [6 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | [5 empty] | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN

## ACTUATOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 负载信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFL503VV | OD | 3A低加抽汽电动阀开指令 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-11 | A
2 | 3TFL503VV | CD | 3A低加抽汽电动阀关指令 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-11 | A
3 | 3TFL503VV | OP | 3A低加抽汽电动阀全开 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A
4 | 3TFL503VV | CP | 3A低加抽汽电动阀全关 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A
5 | 3TFL503VV | FP | 3A低加抽汽电动阀执行机构故障 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A
6 | 3TFL503VV | RC | 3A低加抽汽电动阀遥控 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-11 | A
7 | 3TFL503VV | P | 3A低加抽汽电动阀阀位 3A LP HTR EXTRN STM M.O.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | % | 0 | 100 |  | NA |  | FD-11 | A
8 | 3TFL511VL | CO | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀关指令 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-12 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
9 | 3TFL511VL | OP | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
10 | 3TFL511VL | CP | 3A低加抽汽止回阀后疏水阀全关 3A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-12 | A
11 | 3TFL504VV | OD | 3B低加抽汽电动阀开指令 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-14 | A
12 | 3TFL504VV | CD | 3B低加抽汽电动阀关指令 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-14 | A
13 | 3TFL504VV | OP | 3B低加抽汽电动阀全开 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14 | A
14 | 3TFL504VV | CP | 3B低加抽汽电动阀全关 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14 | A
15 | 3TFL504VV | FP | 3B低加抽汽电动阀执行机构故障 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14 | A
16 | 3TFL504VV | RC | 3B低加抽汽电动阀遥控 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-14 | A
17 | 3TFL504VV | P | 3B低加抽汽电动阀阀位 3B LP HTR EXTRN STM M.O.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | % | 0 | 100 |  | NA |  | FD-14 | A
18 | 3TFL521VL | CO | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀关指令 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-15 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
19 | 3TFL521VL | OP | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
20 | 3TFL521VL | CP | 3B低加抽汽止回阀后疏水阀全关 3B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-15 | A
21 | 3TFL403VV | OD | 4A低加抽汽电动阀开指令 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-17 | A
22 | 3TFL403VV | CD | 4A低加抽汽电动阀关指令 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-17 | A
23 | 3TFL403VV | OP | 4A低加抽汽电动阀全开 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-17 | A
24 | 3TFL403VV | CP | 4A低加抽汽电动阀全关 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-17 | A
25 | 3TFL403VV | FP | 4A低加抽汽电动阀执行机构故障 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-17 | A
26 | 3TFL403VV | RC | 4A低加抽汽电动阀遥控 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-17 | A
27 | 3TFL403VV | P | 4A低加抽汽电动阀阀位 4A LP HTR EXTRN STM M.O.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | % | 0 | 100 |  | NA |  | FD-17 | A
28 | 3TFL411VL | CO | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀关指令 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-18 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
29 | 3TFL411VL | OP | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-18 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
30 | 3TFL411VL | CP | 4A低加抽汽止回阀后疏水阀全关 4A LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-18 | A
31 | 3TFL404VV | OD | 4B低加抽汽电动阀开指令 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-21 | A
32 | 3TFL404VV | CD | 4B低加抽汽电动阀关指令 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-21 | A
33 | 3TFL404VV | OP | 4B低加抽汽电动阀全开 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-21 | A
34 | 3TFL404VV | CP | 4B低加抽汽电动阀全关 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-21 | A
35 | 3TFL404VV | FP | 4B低加抽汽电动阀执行机构故障 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-21 | A
36 | 3TFL404VV | RC | 4B低加抽汽电动阀遥控 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-21 | A
37 | 3TFL404VV | P | 4B低加抽汽电动阀阀位 4B LP HTR EXTRN STM M.O.V. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | USER | % | 0 | 100 |  | NA |  | FD-21 | A
38 | 3TFL421VL | CO | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀关指令 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-22 | A |  | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号 | [5 empty] | CAD图纸中不存在该信号位号
39 | 3TFL421VL | OP | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全开 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-22 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
40 | 3TFL421VL | CP | 4B低加抽汽止回阀后疏水阀全关 4B LP HTR EXTRN STM AFT N.R.V. DRN VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-22 | A
41 | 3TFL101VL | OD | 1A低加进水电动阀开指令 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-24 | A
42 | 3TFL101VL | CD | 1A低加进水电动阀关指令 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-24 | A
43 | 3TFL101VL | OP | 1A低加进水电动阀全开 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-24 | A
44 | 3TFL101VL | CP | 1A低加进水电动阀全关 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-24 | A
45 | 3TFL101VL | FP | 1A低加进水电动阀执行机构故障 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-24 | A
46 | 3TFL101VL | RC | 1A低加进水电动阀遥控 1A LP HTR WTR ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-24 | A
47 | 3TFL102VL | OD | 2A低加出水电动阀开指令 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-25 | A
48 | 3TFL102VL | CD | 2A低加出水电动阀关指令 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-25 | A
49 | 3TFL102VL | OP | 2A低加出水电动阀全开 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-25 | A
50 | 3TFL102VL | CP | 2A低加出水电动阀全关 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-25 | A
51 | 3TFL102VL | FP | 2A低加出水电动阀执行机构故障 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-25 | A
52 | 3TFL102VL | RC | 2A低加出水电动阀遥控 2A LP HTR WTR OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-25 | A
53 | 3TFL201VL | OD | 1B低加进水电动阀开指令 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-26 | A
54 | 3TFL201VL | CD | 1B低加进水电动阀关指令 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-26 | A
55 | 3TFL201VL | OP | 1B低加进水电动阀全开 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-26 | A
56 | 3TFL201VL | CP | 1B低加进水电动阀全关 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-26 | A
57 | 3TFL201VL | FP | 1B低加进水电动阀执行机构故障 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-26 | A
58 | 3TFL201VL | RC | 1B低加进水电动阀遥控 1B LP HTR WTR ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-26 | A
59 | 3TFL202VL | OD | 2B低加出水电动阀开指令 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-27 | A
60 | 3TFL202VL | CD | 2B低加出水电动阀关指令 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-27 | A
61 | 3TFL202VL | OP | 2B低加出水电动阀全开 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-27 | A
62 | 3TFL202VL | CP | 2B低加出水电动阀全关 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-27 | A
63 | 3TFL202VL | FP | 2B低加出水电动阀执行机构故障 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-27 | A
64 | 3TFL202VL | RC | 2B低加出水电动阀遥控 2B LP HTR WTR OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-27 | A
65 | 3TFL008VL | OD | 1&2低加凝结水旁路阀开指令 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-28 | A
66 | 3TFL008VL | CD | 1&2低加凝结水旁路阀关指令 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-28 | A
67 | 3TFL008VL | OP | 1&2低加凝结水旁路阀全开 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-28 | A
68 | 3TFL008VL | CP | 1&2低加凝结水旁路阀全关 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-28 | A
69 | 3TFL008VL | FP | 1&2低加凝结水旁路阀执行机构故障 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-28 | A
70 | 3TFL008VL | RC | 1&2低加凝结水旁路阀遥控 1&2 LP HTR WTR BYP M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-28 | A
71 | 3TFL401VL | OD | 3A低加进水电动阀开指令 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-29 | A
72 | 3TFL401VL | CD | 3A低加进水电动阀关指令 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-29 | A
73 | 3TFL401VL | OP | 3A低加进水电动阀全开 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-29 | A
74 | 3TFL401VL | CP | 3A低加进水电动阀全关 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-29 | A
75 | 3TFL401VL | FP | 3A低加进水电动阀执行机构故障 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-29 | A
76 | 3TFL401VL | RC | 3A低加进水电动阀遥控 3A LP HTR WTR ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-29 | A
77 | 3TFL403VL | OD | 4A低加出水电动阀开指令 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-30 | A
78 | 3TFL403VL | CD | 4A低加出水电动阀关指令 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-30 | A
79 | 3TFL403VL | OP | 4A低加出水电动阀全开 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-30 | A
80 | 3TFL403VL | CP | 4A低加出水电动阀全关 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-30 | A
81 | 3TFL403VL | FP | 4A低加出水电动阀执行机构故障 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-30 | A
82 | 3TFL403VL | RC | 4A低加出水电动阀遥控 4A LP HTR WTR OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-30 | A
83 | 3TFL501VL | OD | 3B低加进水电动阀开指令 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-31 | A
84 | 3TFL501VL | CD | 3B低加进水电动阀关指令 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-31 | A
85 | 3TFL501VL | OP | 3B低加进水电动阀全开 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-31 | A
86 | 3TFL501VL | CP | 3B低加进水电动阀全关 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-31 | A
87 | 3TFL501VL | FP | 3B低加进水电动阀执行机构故障 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-31 | A
88 | 3TFL501VL | RC | 3B低加进水电动阀遥控 3B LP HTR WTR ILET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-31 | A
89 | 3TFL503VL | OD | 4B低加出水电动阀开指令 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-32 | A
90 | 3TFL503VL | CD | 4B低加出水电动阀关指令 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-32 | A
91 | 3TFL503VL | OP | 4B低加出水电动阀全开 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-32 | A
92 | 3TFL503VL | CP | 4B低加出水电动阀全关 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-32 | A
93 | 3TFL503VL | FP | 4B低加出水电动阀执行机构故障 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-32 | A
94 | 3TFL503VL | RC | 4B低加出水电动阀遥控 4B LP HTR WTR OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-32 | A
95 | 3TFL011VL | OD | 3&4低加凝结水旁路阀开指令 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-33 | A | [73 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL
96 | 3TFL011VL | CD | 3&4低加凝结水旁路阀关指令 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-33 | A | [73 empty] | KTFL008VL | [5 empty] | KTFL008VL
97 | 3TFL011VL | OP | 3&4低加凝结水旁路阀全开 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-33 | A
98 | 3TFL011VL | CP | 3&4低加凝结水旁路阀全关 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-33 | A
99 | 3TFL011VL | FP | 3&4低加凝结水旁路阀执行机构故障 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-33 | A
100 | 3TFL011VL | RC | 3&4低加凝结水旁路阀遥控 3&4 LP HTR WTR BYP M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-33 | A
101 | 3TFL010VL | OD | 低加出水母管至凝汽器电动阀开指令 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-34 | A |  |  |  | 低加出水母管至凝汽器电动阀开指令 OPN DMD
102 | 3TFL010VL | CD | 低加出水母管至凝汽器电动阀关指令 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-34 | A |  |  |  | 低加出水母管至凝汽器电动阀关指令 CLS DMD
103 | 3TFL010VL | OP | 低加出水母管至凝汽器电动阀全开 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-34 | A
104 | 3TFL010VL | CP | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-34 | A |  |  |  | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀全关 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. CLS POSNLP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT
105 | 3TFL010VL | FP | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-34 | A |  |  |  | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | [5 empty] | 低加出水母管至凝汽器电动阀执行机构故障低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE
106 | 3TFL010VL | RC | 低加出水母管至凝汽器电动阀遥控 LP HTR WTR OLET HDR TO CONDSR M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-34 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述

## SPECIAL_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 exten-sion code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 系统 接口 system interface | 负载 信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD扩展码 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFL201SY | - | 3A低加抽汽逆止阀允许开 3A LP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-10 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
2 | 3TFL203SY | - | 3A低加抽汽逆止阀保护关 3A LP HTR EXTRN STM N.R.V. PROTECT CLS | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-10 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
3 | 3TFL202SY | - | 4A低加抽汽逆止阀允许开 4A LP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-16 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
4 | 3TFL204SY | - | 4A低加抽汽逆止阀保护关 4A LP HTR EXTRN STM N.R.V. PROTECT CLS | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-16 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
5 | 3TFL205SY | - | 3B低加抽汽逆止阀允许开 3B LP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-13 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
6 | 3TFL207SY | - | 3B低加抽汽逆止阀保护关 3B LP HTR EXTRN STM N.R.V. PROTECT CLS | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-13 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
7 | 3TFL206SY | - | 4B低加抽汽逆止阀允许开 4B LP HTR EXTRN STM N.R.V. PERMIT OPEN | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-20 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
8 | 3TFL208SY | - | 4B低加抽汽逆止阀保护关 4B LP HTR EXTRN STM N.R.V. PROTECT CLS | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | TSD | 干接点 DRY CONTACT | FD-20 | A |  |  |  | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX | [5 empty] | 至TSD TO TSDX
9 | 3TFL110SY | - | 4A低加抽汽逆止阀全关 4A LP HTR EXTRN STM N.R.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-16 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
10 | 3TFL111SY | - | 4A低加抽汽逆止阀全开 4A LP HTR EXTRN STM N.R.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-16 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
11 | 3TFL112SY | - | 4B低加抽汽逆止阀全关 4B LP HTR EXTRN STM N.R.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-20 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
12 | 3TFL113SY | - | 4B低加抽汽逆止阀全开 4B LP HTR EXTRN STM N.R.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-20 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
13 | 3TFL114SY | - | 3A低加抽汽逆止阀全关 3A LP HTR EXTRN STM N.R.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-10 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
14 | 3TFL115SY | - | 3A低加抽汽逆止阀全开 3A LP HTR EXTRN STM N.R.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-10 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
15 | 3TFL116SY | - | 3B低加抽汽逆止阀全关 3B LP HTR EXTRN STM N.R.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-13 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述
16 | 3TFL117SY | - | 3B低加抽汽逆止阀全开 3B LP HTR EXTRN STM N.R.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | TSD |  | FD-13 | A |  |  |  | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述 | [5 empty] | 无描述

## 说明
说 明：
1、 | 本清册适用于#3机组。
2、 | 本清册所列的DCS I/O点不包括DCS供应商承包范围内设备之间的输入/输出信号（即DCS内部系统之间、DCS与IDA&ITI系统、DCS与ECP&BUP常规表盘之间的输入/输出信号等），这部分信号由DCS供应商负责完成。
NOTE：
1. | THE LIST IS APPLIED TO UNIT 3.
2. | THE SIGNALS EXCHANGED HARD-WIRED BETWEEN DCS DIFFERENT CABINETS AND BETWEEN THE DCS CABINETS AND THE ECP&BUP PANEL, IDA&ITI SYSTEM,etc., WHICH SHOULD BE COMPLETED BY DCS SUPPLIER, ARE NOT INCLUDED IN THE LIST.

## 封面
海南昌江核电厂3、4号机组 | [9 empty] | 工程
|  |  | 施工图设计 |  |  |  | 阶段
文件编码 |  | HL317TFL001E05045GN
工程设计综合资质甲级A131000025 工程勘察综合类甲级B131000025
卷册检索号 |  | 30 | H801202S |  | KK | 3 | TFL |  | 01
文本编号 |  | H801202S |  |  | KK | 3 | TFL |  | 01 | QC | 00001
A | 2021.2 | CFC | 新编
版号 | 日期 | 状态 | 修改内容摘要 |  |  |  | 设计 | 校核 | 审核 |  | 批准
本文件的知识产权为华东电力设计院有限公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任。
批准 |  |  | 2021.2.22 |  |  | #3机组低压给水加热器系统（TFL） DCS I/O清单
审核 |  |  | 2021.2.19
校核 |  |  | 2021.2.19
设计 |  |  | 2021.2.18
日期 | 2021.2 |  | 状态 | CFC |  | 版号 |  |  | A