## SPReport_Definition (hidden)
0 | Pipe Run
2 | PipeRun
For ECEPDI_PipeRun_List
FALSE
1
1
3 | FALSE
SP_ID
F403601 | ItemTag,0
0
Note on A1: Defines the number of rows to skip between items in the report.
Note on B1: Item name
Note on A2: Defines the number of header rows in the report.
Note on B2: View name
Note on B3: Parent item name
Note on B4: Filter name
Note on B5: Repeat flag
Note on B6: Item property count
Note on B7: Sort property count
Note on A8: Version
Note on B8: Group flag
Note on B9: Property name, Display format
Note on A10: Plant name

## SENSOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 传感器 类型 sensor type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark |  | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFS001MD | - | 启动给水泵入口流量 STRUP FWP ILET FLOW | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20 mA | DCS | t/h | 0 | 230 |  | NA | SAMA-15 | B |  | 压力变送器 |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  |  |  | A
2 | 3TFS001MP | - | 启动给水泵出口压力 STRUP FWP OLET PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20 mA | DCS | MPa | 0 | 12.2 |  | NA | SAMA-14 | B |  |  |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  |  |  | A
3 | 3TFS101MPd | - | 启动给水泵进口滤网差压 STRUP FWP ILET STRAIN. DIFF. PRES. | NC/A | NC | NO | AI | transmitter 2 wires | 4~20 mA | DCS | kPa | 0 | 50 |  | NA | SAMA-14 | B |  | 差压变送器 |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  | NC/YTFS |  | A |  |  |  |  | A
4 | 3TFS101KT | - |  | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 双支热电阻 |  | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 STRUP FWP NDE THRUST BRG (NOT WORKING) TEMP. |  |  | B |  | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 STRUP FWP NDE THRUST BRG (NOT WORKING) TEMP. |  |  | B |  | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 STRUP FWP NDE THRUST BRG (NOT WORKING) TEMP. |  |  | B |  | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 STRUP FWP NDE THRUST BRG (NOT WORKING) TEMP. |  |  | B |  | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 STRUP FWP NDE THRUST BRG (NOT WORKING) TEMP. |  |  | B |  | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 STRUP FWP NDE THRUST BRG (NOT WORKING) TEMP. |  |  | B |  | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 STRUP FWP NDE THRUST BRG (NOT WORKING) TEMP. |  |  | B
5 | 3TFS102KT | - | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 1 STRUP FWP NDE THRUST BRG (WORKING) TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 双支热电阻 |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B
6 | 3TFS103KT | - | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 2 STRUP FWP NDE THRUST BRG (WORKING) TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 双支热电阻 |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B
7 | 3TFS104KT | - | 启动给水泵非驱动端推力轴承（工作面）温度 3 STRUP FWP NDE THRUST BRG (WORKING) TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-6 | A |  | 双支热电阻 |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B
8 | 3TFS105KT | - | 启动给水泵非驱动端径向轴承温度 1 STRUP FWP NDE RADIAL BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 双支热电阻
9 | 3TFS106KT | - | 启动给水泵非驱动端径向轴承温度 2 STRUP FWP NDE RADIAL BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 双支热电阻
10 | 3TFS107KT | - | 启动给水泵非驱动端径向轴承温度 3 STRUP FWP NDE RADIAL BRG TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 双支热电阻
11 | 3TFS108KT | - | 启动给水泵驱动端径向轴承温度 1 STRUP FWP DE RADIAL BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-7 | A |  | 双支热电阻
12 | 3TFS109KT | - | 启动给水泵驱动端径向轴承温度 2 STRUP FWP DE RADIAL BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 双支热电阻
13 | 3TFS110KT | - | 启动给水泵驱动端径向轴承温度 3 STRUP FWP DE RADIAL BRG TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 双支热电阻
14 | 3TFS111KT | - | 启动给水泵非驱动端机械密封循环水温度 STRUP FWP NDE SEAL WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 双支热电阻
15 | 3TFS112KT | - | 启动给水泵驱动端机械密封循环水温度 STRUP FWP DE SEAL WTR TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-8 | A |  | 双支热电阻
16 | 3TFS121KT | - | 启动给水泵电机轴伸端轴承温度 1 STRUP FWP MTR DE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-9 | A |  | 双支热电阻
17 | 3TFS122KT | - | 启动给水泵电机轴伸端轴承温度 2 STRUP FWP MTR DE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-9 | A |  | 双支热电阻
18 | 3TFS123KT | - | 启动给水泵电机轴伸端轴承温度 3 STRUP FWP MTR DE BRG TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-9 | A |  | 双支热电阻
19 | 3TFS124KT | - | 启动给水泵电机非轴伸端轴承温度 1 STRUP FWP MTR NDE BRG TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-9 | A |  | 双支热电阻
20 | 3TFS125KT | - | 启动给水泵电机非轴伸端轴承温度 2 STRUP FWP MTR NDE BRG TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10 | A |  | 双支热电阻
21 | 3TFS126KT | - | 启动给水泵电机非轴伸端轴承温度 3 STRUP FWP MTR NDE BRG TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10 | A |  | 双支热电阻
22 | 3TFS127KT | - | 启动给水泵电机U相线圈温度 1 STRUP FWP MTR WDG PH. U TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10 | A |  | 双支热电阻
23 | 3TFS128KT | - | 启动给水泵电机U相线圈温度 2 STRUP FWP MTR WDG PH. U TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-10 | A |  | 双支热电阻
24 | 3TFS129KT | - | 启动给水泵电机U相线圈温度 3 STRUP FWP MTR WDG PH. U TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A |  | 双支热电阻
25 | 3TFS130KT | - | 启动给水泵电机V相线圈温度 1 STRUP FWP MTR WDG PH. V TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A |  | 双支热电阻
26 | 3TFS131KT | - | 启动给水泵电机V相线圈温度 2 STRUP FWP MTR WDG PH. V TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A |  | 双支热电阻
27 | 3TFS132KT | - | 启动给水泵电机V相线圈温度 3 STRUP FWP MTR WDG PH. V TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-11 | A |  | 双支热电阻
28 | 3TFS133KT | - | 启动给水泵电机W相线圈温度 1 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 1 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A |  | 双支热电阻
29 | 3TFS134KT | - | 启动给水泵电机W相线圈温度 2 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 2 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A |  | 双支热电阻
30 | 3TFS135KT | - | 启动给水泵电机W相线圈温度 3 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 3 | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-12 | A |  | 双支热电阻
31 | 3TFS136KT | - | 启动给水泵电机出风1温度 STRUP FWP MTR AIR OLET 1 TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-13 | A |  | 双支热电阻
32 | 3TFS137KT | - | 启动给水泵电机出风2温度 STRUP FWP MTR AIR OLET 2 TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-13 | A |  | 双支热电阻 |  | 启动给水泵电机出风2温度 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 1 |  |  |  |  | 启动给水泵电机出风2温度 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 1 |  |  |  |  | 启动给水泵电机出风2温度 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 1 |  |  |  |  | 启动给水泵电机出风2温度 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 1 |  |  |  |  | 启动给水泵电机出风2温度 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 1 |  |  |  |  | 启动给水泵电机出风2温度 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 1 |  |  |  |  | 启动给水泵电机出风2温度 STRUP FWP MTR WDG PH. W TEMP. 1
33 | 3TFS138KT | - | 启动给水泵电机进风温度 STRUP FWP MTR AIR ILET TEMP. | NC/A | NC | NO | AI | RTD 4 wires | Pt100 | DCS | ℃ | 0 | 200 |  | NA | SAMA-13 | A |  | 双支热电阻

## ACTUATOR_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 extension code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 负载信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFS004VL | OD | 启动给水泵出口电动阀开指令 STARTUP FWP OLET M.O.V. OPEN DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-6 | A
2 | 3TFS004VL | CD | 启动给水泵出口电动阀关指令 STARTUP FWP OLET M.O.V. CLS DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | 干接点 DRY CONTACT | FD-6 | A
3 | 3TFS004VL | OP | 启动给水泵出口电动阀全开 STARTUP FWP OLET M.O.V. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-6 | A
4 | 3TFS004VL | CP | 启动给水泵出口电动阀全关 STARTUP FWP OLET M.O.V. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-6 | A
5 | 3TFS004VL | FP | 启动给水泵出口电动阀执行机构故障 STARTUP FWP OLET M.O.V. FLT | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-6 | A
6 | 3TFS004VL | RC | 启动给水泵出口电动阀遥控 STARTUP FWP OLET M.O.V. REMOTE | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-6 | A
7 | 3TFS007VL | C | 启动给水泵出口调阀控制指令 STRUP FWP OLET CTRL VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-16 | A |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述
8 | 3TFS007VL | P | 启动给水泵出口调阀阀位 STRUP FWP OLET CTRL VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-16 | A |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述
9 | 3TFS060VL | C | 启动给水泵再循环阀控制指令 STRUP FWP REIRULG VLV. CTRL | NC/A | NC | NO | AO | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-15 | A |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述
10 | 3TFS060VL | P | 启动给水泵再循环阀阀位 STRUP FWP REIRULG VLV. POSN | NC/A | NC | NO | AI | 4~20mA | DCS | % | 0 | 100 |  | NA |  | SAMA-15 | A |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述 | NC/YTFS |  |  |  | 无描述
11 | 3TFS060VL | CO | 启动给水泵再循环阀调节状态 STRUP FWP REIRULG VLV. IN MODULATING | NC/A | NC | NO | DO | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | 48VDC电磁阀 48VDC SOLENOID VALVE | FD-7 | A |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述 |  |  |  |  | 无描述
12 | 3TFS060VL | OP | 启动给水泵再循环阀全开 STRUP FWP REIRULG VLV. OPEN POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-7 | A
13 | 3TFS060VL | CP | 启动给水泵再循环阀全关 STRUP FWP REIRULG VLV. CLS POSN | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA |  | FD-7 | A

## SPECIAL_IO
序号 serial number | 信号位号 id-code | 扩展码 exten-sion code | 信号说明 designation | 安全分级 /分组 Safety class /division | 功能分级 functional class | 抗震 类别 seismic | I/O 类型 I/O type | 信号 特性 signal spec. | 供电方 power supply | 测量 单位 meas. unit | 量程 下限 range-min | 量程 上限 range-max | 缺省值 def sig | 采集特征 collec-tion feature | 系统 接口 system interface | 负载 信息 load information | 图号 diagram number | 版本 rev. | 备注 remark | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本 | CAD信号位号 | CAD信号说明 | CAD安全分级/分组 | CAD图号 | CAD版本
1 | 3TFS001SY | - | 启动给水泵稀油站#1油泵远程启停STRUP FWP #1 LUB OIL PMP START/STOP DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | 干接点 DRY CONTACT | FD-8 | A |  |  | #1油泵启/停 |  |  |  |  | #1油泵启/停 |  |  |  |  | #1油泵启/停 |  |  |  |  | #1油泵启/停 |  |  |  |  | #1油泵启/停 |  |  |  |  | #1油泵启/停 |  |  |  |  | #1油泵启/停
2 | 3TFS002SY | - | 启动给水泵稀油站#2油泵远程启停STRUP FWP #2 LUB OIL PMP START/STOP DMD | NC/A | NC | NO | DO | 1 | USER |  |  |  |  | NA | local | 干接点 DRY CONTACT | FD-8 | A |  |  | #2油泵启/停 |  |  |  |  | #2油泵启/停 |  |  |  |  | #2油泵启/停 |  |  |  |  | #2油泵启/停 |  |  |  |  | #2油泵启/停 |  |  |  |  | #2油泵启/停 |  |  |  |  | #2油泵启/停
3 | 3TFS011SY | - | 启动给水泵稀油站#1油泵运行STRUP FWP #1 LUB OIL PMP RUNNING | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
4 | 3TFS012SY | - | 启动给水泵稀油站#2油泵运行STRUP FWP #2 LUB OIL PMP RUNNING | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
5 | 3TFS013SY | - | 启动给水泵稀油站加热器运行STRUP FWP LUB OIL HTR RUNNING | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
6 | 3TFS014SY | - | 启动给水泵稀油站运行正常 STRUP FWP LUB OIL STN RUNNING NOR. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
7 | 3TFS015SY |  | 启动给水泵稀油站供油压力低低 STRUP FWP LUB OIL PRES. LL | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
8 | 3TFS016SY | - | 启动给水泵稀油站出口压力低低低 1 STRUP FWP LUB OIL PRES. LLL 1 | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
9 | 3TFS017SY | - | 启动给水泵稀油站出口压力低低低 2 STRUP FWP LUB OIL PRES. LLL 2 | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
10 | 3TFS018SY | - | 启动给水泵稀油站出口压力低低低 3 STRUP FWP LUB OIL PRES. LLL 3 | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
11 | 3TFS019SY | - | 启动给水泵稀油站油箱液位低 STRUP FWP LUB OIL TANK LVL. LO. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
13 | 3TFS020SY | - | 启动给水泵稀油站出油温度高STRUP FWP LUB OIL OLET TEMP. HI. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
14 | 3TFS021SY | - | 启动给水泵稀油站油滤前后差压高 STRUP FWP LUB OIL STRAIN. DIFF. PRES. HI. | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
15 | 3TFS022SY | - | 启动给水泵稀油站就地控制 STRUP FWP LUB OIL STN LOCAL CTRL | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A
16 | 3TFS023SY | - | 启动给水泵稀油站远方控制 STRUP FWP LUB OIL STN REMOTE CTRL | NC/A | NC | NO | DI | 1 | DCS |  |  |  |  | NA | local |  | FD-8 | A

## 说明
说 明：
1、 | 本清册适用于#3机组。#4机组IO清单与#3机组一样。
2、 | 本清册所列的DCS I/O点不包括DCS供应商承包范围内设备之间的输入/输出信号（即DCS内部系统之间、DCS与IDA&ITI系统、DCS与ECP&BUP常规表盘之间的输入/输出信号等），这部分信号由DCS供应商负责完成。
NOTE：
1. | THE LIST IS APPLIED TO UNIT 3.
2. | THE SIGNALS EXCHANGED HARD-WIRED BETWEEN DCS DIFFERENT CABINETS AND BETWEEN THE DCS CABINETS AND THE ECP&BUP PANEL, IDA&ITI SYSTEM,etc., WHICH SHOULD BE COMPLETED BY DCS SUPPLIER, ARE NOT INCLUDED IN THE LIST.

## 封面
海南昌江核电厂3、4号机组 | [9 empty] | 工程
|  |  | 施工图设计 |  |  |  | 阶段
文件编码 |  | HL317TFS001E05045GN
工程设计综合资质甲级A131000025 工程勘察综合类甲级B131000025
卷册检索号 |  | 30 | H801202S |  | KK | 3 | TFS |  | 01
文本编号 |  | H801202S |  |  | KK | 3 | TFS |  | 01 | QC | 00001
B | 2022.5 | CFC | 修改仪表对应图号
A | 2021.10 | CFC | 新编
版号 | 日期 | 状态 | 修改内容摘要 |  |  |  | 设计 | 校核 | 审核 |  | 批准
本文件的知识产权为华东电力设计院有限公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任。
批准 | [5 empty] | #3机组启动给水系统（TFS） DCS I/O清单
审核
校核
设计
日期 | 2022.5 |  | 状态 | CFC |  | 版号 |  |  | B